## LC
Numéro de dossier | [5 empty] | Version grille : 03/06/2022
Référence projet
Nom instructeur
Analyse à effectuer sur la zone principale
Nombre de points limite | 80
Nombre total de points | 0
CONCLUSION | AVIS FAVORABLE
Gravité
|  |  |  | Gravité de l'erreur | Poids de l'erreur | Total Points retenu | [7 empty] | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1
CONFORMITE A LA RT 2012 |  | Conformité | Commentaire
BBIOmax | Respect BBIO ≤ BBIOmax | Oui |  | 0 | 500 | 0 | Oui | Non | [5 empty] | Oui | [5 empty] | Non
Cepmax | Respect Cep ≤ Cepmax | Oui |  | 0 | 500 | 0 | Oui | Non | [5 empty] | Oui | [5 empty] | Non
Cepnrmax | Respect Cepnr ≤ Cepnrmax | Oui |  | 0 | 500 | 0 | Oui | Non | [5 empty] | Oui | [5 empty] | Non
DHmax | Respect DH ≤ Dhmax | Oui |  | 0 | 500 | 0 | Oui | Non | [5 empty] | Oui | [5 empty] | Non
Icénergie | Respect Icénergie ≤ Icénergiemax | Oui |  | 0 | 500 | 0 | Oui | Non | [5 empty] | Oui | [5 empty] | Non
Respect des Garde fous | Isolation minimale des parois entre partie de bâtiment à usage continu et discontinu (U ≤ 0,36W/m².K) | Oui |  | 0 | 500 | 0 | Oui | Non | [5 empty] | Oui | [5 empty] | Non
| Ratio Ψ ≤ 0,33 W/ (K.m²Sref) et L9moyen ≤ 0,6 W/(m.K) | Oui |  | 0 | 500 | 0 | Oui | Erreur sur la valeur de psi conduisant directement au non-respect de l'exigence | Linéique manquant conduisant directement au non-respect de l'exigence | Non |  |  |  | Oui |  |  |  | Erreur sur la valeur de psi conduisant directement au non-respect de l'exigence | Linéique manquant conduisant directement au non-respect de l'exigence | Non
| Facteurs solaires maximaux des baies (hors baies des locaux à occupation passagère) | Oui |  | 0 | 500 | 0 | Oui | Non | [5 empty] | Oui | [5 empty] | Non
| Comptage obligatoire | Stipulé rapport |  | 0 | 5 | 0 | Stipulé rapport | Non stipulé rapport | [5 empty] | Stipulé rapport | [5 empty] | Non stipulé rapport
| 1/6 de surface vitrée en MI et LC | Oui |  | 0 | 500 | 0 | Oui | Erreur sur les dimensions des menuiseries conduisant directement au non-respect de l'exigence | Non |  |  |  |  | Oui |  |  |  |  | Erreur sur les dimensions des menuiseries conduisant directement au non-respect de l'exigence | Non
| Perméabilité à l'air ≤ 1 en LC | Oui |  | 0 | 500 | 0 | Oui | Non | [5 empty] | Oui | [5 empty] | Non
| Dans les circulations et parties communes horizontales et verticales, présence d’un dispositif automatique permettant en cas d’inoccupation : - Soit abaissement de l’éclairement au niveau réglementaire - Soit extinction des lumières En cas d’accès à l’éclairage naturel, présence d’un dispositif permettant une extinction automatique si l’éclairage naturel suffisant. | Stipulé rapport |  | 0 | 5 | 0 | Stipulé rapport | Non stipulé rapport | [5 empty] | Stipulé rapport | [5 empty] | Non stipulé rapport
Rapport | Rapport détaillé précisant: - les performances bâti - les performances des systèmes chauffage / refroidissement, ECS, ventilation, éclairage | Rapport complet |  | 0 | 80 | 0 | Rapport complet | 1 poste RT manquant (bâti / chauffage / refroidissement le cas échéant / ECS / éclairage en tertiaire / ventilation) | 2 postes RT manquants (bâti / chauffage / refroidissement le cas échéant / ECS / éclairage en tertiaire / ventilation) | 3 postes RT manquants (bâti / chauffage / refroidissement le cas échéant / ECS / éclairage en tertiaire / ventilation) | Uniquement sorties logicielles transmises |  |  | Rapport complet |  |  | 1 poste RT manquant (bâti / chauffage / refroidissement le cas échéant / ECS / éclairage en tertiaire / ventilation) | 2 postes RT manquants (bâti / chauffage / refroidissement le cas échéant / ECS / éclairage en tertiaire / ventilation) | 3 postes RT manquants (bâti / chauffage / refroidissement le cas échéant / ECS / éclairage en tertiaire / ventilation) | Uniquement sorties logicielles transmises
Titre V | Titre V opération nécessaire | Sans objet |  | 0 | 500 | 0 | Sans objet | Système non modélisable directement saisi sans titre V opération | [5 empty] | Sans objet | [5 empty] | Système non modélisable directement saisi sans titre V opération
NB : Lorsqu'un item est pénalisé au niveau du rapport (absence), ne pas repénaliser les performances dans les paragraphes suivants correspondants (bâti / systèmes)
NB : Par réel, on entend issu d'un certificat / justificatif
DONNEES GENERALES |  | Conformité | Commentaire
Zone climatique | H1b | Saisie conforme |  | 0 | 500 | 0 | Saisie conforme | Saisie non conforme | [5 empty] | Saisie conforme | [5 empty] | Saisie non conforme
Usage | Logement collectifs | Saisie conforme |  | 0 | 500 | 0 | Saisie conforme | Saisie non conforme | [5 empty] | Saisie conforme | [5 empty] | Saisie non conforme
Zone de bruit | Br1 | Saisie conforme ou hors H1c / H2c / H2d / H3 ou retenu Br1 |  | 0 | 500 | 0 | Saisie conforme ou hors H1c / H2c / H2d / H3 ou retenu Br1 | Saisie non conforme (retenu Br2 / Br3 au lieu de Br1 en H1c / H2c / H2d / H3) | [5 empty] | Saisie conforme ou hors H1c / H2c / H2d / H3 ou retenu Br1 | [5 empty] | Saisie non conforme (retenu Br2 / Br3 au lieu de Br1 en H1c / H2c / H2d / H3)
Présence de refroidissement | Oui | Saisie conforme |  | 0 | 500 | 0 | Saisie conforme | Bâtiment climatisé - système de refroidissement non saisi | [5 empty] | Saisie conforme | [5 empty] | Bâtiment climatisé - système de refroidissement non saisi
Altitude | <400m | Saisie conforme |  | 0 | 500 | 0 | Saisie conforme | Saisie non conforme | [5 empty] | Saisie conforme | [5 empty] | Saisie non conforme
Surface de référence Sref |  | Saisie conforme / sous-estimation / surestimation ≤ 3% |  | 0 | 30 | 0 | Saisie conforme / sous-estimation / surestimation ≤ 3% | 3% < surestimation ≤ 5% | 5% < surestimation ≤ 10% | 10% < surestimation ≤ 15% | Surestimation > 15% | Surestimation > 20% |  | Saisie conforme / sous-estimation / surestimation ≤ 3% | 3% < surestimation ≤ 5% | 5% < surestimation ≤ 10% | 10% < surestimation ≤ 15% |  | Surestimation > 15% | Surestimation > 20%
Sref vérifiée
| Ecart | #DIV/0!
NB : Le rapport prime par rapport aux plans
ENVELOPPE |  | Conformité | Commentaire
DIVERS
Perméabilité à l'air | Perméabilité à l'air du bâtiment | Saisie conforme, valeur retenue égale à 1 ou valeur retenue > valeur rapport |  | 0 | 14 | 0 | Saisie conforme, valeur retenue égale à 1 ou valeur retenue > valeur rapport | 0,9 ≤ valeur retenue < 1 non stipulé dans le rapport | 0,8 ≤ valeur retenue < 0,9 non stipulé dans le rapport | 0,7 ≤ valeur retenue < 0,8 non stipulé dans le rapport | 0,6 ≤ valeur retenue < 0,7 non stipulé dans le rapport | valeur retenue < 0,6 non stipulé dans le rapport |  | Saisie conforme, valeur retenue égale à 1 ou valeur retenue > valeur rapport | 0,9 ≤ valeur retenue < 1 non stipulé dans le rapport | 0,8 ≤ valeur retenue < 0,9 non stipulé dans le rapport |  | 0,7 ≤ valeur retenue < 0,8 non stipulé dans le rapport | 0,6 ≤ valeur retenue < 0,7 non stipulé dans le rapport | valeur retenue < 0,6 non stipulé dans le rapport
| Perméabilité par échantillonnage | Saisie conforme |  | 0 | 6 | 0 | Saisie conforme | Saisie non réalisée par échantillonnage sans justificatif | [5 empty] | Saisie conforme | [5 empty] | Saisie non réalisée par échantillonnage sans justificatif
| Mesure de la perméabilité à l'air du bâtiment | Mesure obligatoire spécifiée rapport |  | 0 | 10 | 0 | Mesure obligatoire spécifiée rapport | Mesure obligatoire non spécifiée rapport | [5 empty] | Mesure obligatoire spécifiée rapport | [5 empty] | Mesure obligatoire non spécifiée rapport
Circulations | Prise en compte des circulations | Saisie conforme |  | 0 | 15 | 0 | Saisie conforme | Circulations hors volume chauffé - aucune déperdition prise entre logement et circulation (avec U>0,5) | Circulations considérées en volume chauffé au lieu de hors volume chauffé | Circulations en volume chauffé - aucune déperdition prise entre circulation et extérieur |  |  |  | Saisie conforme |  |  |  | Circulations hors volume chauffé - aucune déperdition prise entre logement et circulation (avec U>0,5) | Circulations considérées en volume chauffé au lieu de hors volume chauffé | Circulations en volume chauffé - aucune déperdition prise entre circulation et extérieur
Zone | Caractère traversant / non traversant de la zone | Saisie conforme |  | 0 | 15 | 0 | Saisie conforme | 1 seule zone saisie comportant 1 groupe traversant et 1 groupe non traversant | 1 seule zone saisie au lieu de 2, prise non traversante | 1 seule zone saisie au lieu de 2, prise traversante |  |  |  | Saisie conforme | 1 seule zone saisie comportant 1 groupe traversant et 1 groupe non traversant |  |  | 1 seule zone saisie au lieu de 2, prise non traversante |  | 1 seule zone saisie au lieu de 2, prise traversante
Inertie | Inertie quotidienne | Saisie conforme ou inertie retenue plus faible |  | 0 | 6 | 0 | Saisie conforme ou inertie retenue plus faible | Erreur d'une classe | Inertie saisie détaillée sans prise en compte des revêtements (sol, faux-plafond, etc…) | Erreur de 2 classes ou plus |  |  |  | Saisie conforme ou inertie retenue plus faible |  |  | Erreur d'une classe | Inertie saisie détaillée sans prise en compte des revêtements (sol, faux-plafond, etc…) |  | Erreur de 2 classes ou plus
| Inertie séquentielle | Saisie conforme ou inertie retenue plus faible ou inertie quotidienne déjà pénalisée |  | 0 | 4 | 0 | Saisie conforme ou inertie retenue plus faible ou inertie quotidienne déjà pénalisée | Erreur d'une classe | Erreur de 2 classes ou plus |  |  |  |  | Saisie conforme ou inertie retenue plus faible ou inertie quotidienne déjà pénalisée |  |  | Erreur d'une classe |  |  | Erreur de 2 classes ou plus
PAROIS OPAQUES
Murs extérieurs | Résistance thermique globale du mur le plus représenté | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 14 | 0 | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20% |  |  | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% |  | 10% < Erreur ≤ 20% |  | Erreur >20%
Résistance globale saisie
Résistance globale réelle
| Erreur | #DIV/0!
| Ponts thermiques structurels / ponctuels | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 12 | 0 | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | Valeurs favorables retenues | Linéiques ponctuels non saisis | Linéiques structurels non saisis | Linéiques ponctuels et structurels non saisis |  |  | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  |  | Valeurs favorables retenues | Linéiques ponctuels non saisis | Linéiques structurels non saisis | Linéiques ponctuels et structurels non saisis
| Surface déperditive | Saisie conforme ou erreur ≤ 5% |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20% |  |  |  | Saisie conforme ou erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% |  | 10% < Erreur ≤ 20% |  |  | Erreur >20%
Murs intérieurs | Résistance thermique globale du mur le plus représenté | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 6 | 0 | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20% |  |  | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% |  | 10% < Erreur ≤ 20% |  | Erreur >20%
Résistance globale saisie
Résistance globale réelle
| Erreur | #DIV/0!
| Coefficient b | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 6 | 0 | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | b≤0,9 sans justificatif | b≤0,8 sans justificatif | b≤0,7 sans justificatif | b≤0,6 sans justificatif | b≤0,5 sans justificatif |  | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | b≤0,9 sans justificatif | b≤0,8 sans justificatif |  | b≤0,7 sans justificatif | b≤0,6 sans justificatif | b≤0,5 sans justificatif
| Surface deperditive | Saisie conforme ou erreur ≤ 5% |  | 0 | 3 | 0 | Saisie conforme ou erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20% |  |  |  | Saisie conforme ou erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% |  | 10% < Erreur ≤ 20% |  |  | Erreur >20%
Toiture | Résistance thermique globale du plancher haut le plus représenté | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 14 | 0 | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20% |  |  | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% |  | 10% < Erreur ≤ 20% |  | Erreur >20%
Résistance globale saisie
Résistance globale réelle
| Erreur | #DIV/0!
| Ponts thermiques structurels / ponctuels | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | Valeurs favorables retenues | Linéiques ponctuels non saisis | Linéiques structurels non saisis | Linéiques ponctuels et structurels non saisis |  |  | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  |  | Valeurs favorables retenues | Linéiques ponctuels non saisis | Linéiques structurels non saisis | Linéiques ponctuels et structurels non saisis
| Coefficient b | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | b≤0,9 sans justificatif | b≤0,8 sans justificatif | b≤0,7 sans justificatif | b≤0,6 sans justificatif | b≤0,5 sans justificatif |  | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | b≤0,9 sans justificatif | b≤0,8 sans justificatif |  | b≤0,7 sans justificatif | b≤0,6 sans justificatif | b≤0,5 sans justificatif
| Surface déperditive | S ≥ ((SHAB / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) |  | 0 | 8 | 0 | S ≥ ((SHAB / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) | S < ((SHAB / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) | S < 0,9 x ((SHAB / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) | S < 0,8 x ((SHAB / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) |  |  |  | S ≥ ((SHAB / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) | S < ((SHAB / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) |  | S < 0,9 x ((SHAB / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) |  |  | S < 0,8 x ((SHAB / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone)
Plancher bas | Résistance thermique globale du plancher bas le plus représenté | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 10 | 0 | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20% |  |  | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% |  | 10% < Erreur ≤ 20% |  | Erreur >20%
Résistance globale saisie
Résistance globale réelle
| Erreur | #DIV/0!
| Ponts thermiques structurels / ponctuels | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | Valeurs favorables retenues | Linéiques ponctuels non saisis | Linéiques structurels non saisis | Linéiques ponctuels et structurels non saisis |  |  | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  |  | Valeurs favorables retenues | Linéiques ponctuels non saisis | Linéiques structurels non saisis | Linéiques ponctuels et structurels non saisis
| Calcul du Ue | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | Prise en compte d'un b au lieu du calcul de Ue | Linéiques plancher bas / refend intégrés directement au Ubat | Incohérence sur la surface / le périmètre ou calcul Ue + b | Linéiques plancher bas / refend non pris en compte |  |  | Saisie conforme ou sans objet |  | Prise en compte d'un b au lieu du calcul de Ue | Linéiques plancher bas / refend intégrés directement au Ubat | Incohérence sur la surface / le périmètre ou calcul Ue + b |  | Linéiques plancher bas / refend non pris en compte
| Coefficient b | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | b≤0,9 sans justificatif | b≤0,8 sans justificatif | b≤0,7 sans justificatif | b≤0,6 sans justificatif | b≤0,5 sans justificatif |  | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | b≤0,9 sans justificatif | b≤0,8 sans justificatif |  | b≤0,7 sans justificatif | b≤0,6 sans justificatif | b≤0,5 sans justificatif
| Présence d'un plancher chauffant | Pris en compte ou sans objet |  | 0 | 3 | 0 | Pris en compte ou sans objet | Non pris en compte | [5 empty] | Pris en compte ou sans objet | [5 empty] | Non pris en compte
| Surface déperditive | S ≥ ((SHAB / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) |  | 0 | 8 | 0 | S ≥ ((SHAB / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) | S < ((SHAB / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) | S < 0,9 x ((SHAB / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) | S < 0,8 x ((SHAB / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) |  |  |  | S ≥ ((SHAB / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) | S < ((SHAB / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) |  | S < 0,9 x ((SHAB / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) |  |  | S < 0,8 x ((SHAB / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone)
BAIES
Baies PVC si baies PVC majoritaires | Uw des menuiseries majoritaires | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 6 | 0 | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | Uniquement Uf et Ug stipulés rapport (aucune indication sur Uw) | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20% |  | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | Uniquement Uf et Ug stipulés rapport (aucune indication sur Uw) | 10% < Erreur ≤ 20% |  | Erreur >20%
Uw saisi
Uw réel ou rapport
| Erreur | #DIV/0!
| Rouvmax Rappel : valeurs par défaut ThBCE 2020 - Baies non ouvrables : Rouvmax=0 - Baies coulissantes : Rouvmax=0,4 - Baies à frappes : Rouvmax=0,8 + prise en compte des parties fixes | Ecart ≤ 0,1 ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 20 | 0 | Ecart ≤ 0,1 ou valeur retenue pénalisante | 0,1 < Ecart ≤ 0,2 | 0,2 < Ecart ≤ 0,4 | 0,4 < Ecart ≤ 0,6 | 0,6 < Ecart ≤ 0,8 | Ecart > 0,8 | Rouvmax=1 pour toutes les baies | Ecart ≤ 0,1 ou valeur retenue pénalisante | 0,1 < Ecart ≤ 0,2 | 0,2 < Ecart ≤ 0,4 | 0,4 < Ecart ≤ 0,6 | 0,6 < Ecart ≤ 0,8 | Ecart > 0,8 | Rouvmax=1 pour toutes les baies
Rouvmax saisi
Rouvmax réel ou rapport
| Ecart | 0
| Sw des menuiseries sans protection | Saisie conforme ou valeurs tabulées |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou valeurs tabulées | Sw≥0,45 sans justificatif | Sw≥0,5 sans justificatif |  |  |  |  | Saisie conforme ou valeurs tabulées |  |  | Sw≥0,45 sans justificatif |  |  | Sw≥0,5 sans justificatif
| TLw des menuiseries sans protection | Saisie conforme ou valeurs tabulées |  | 0 | 5 | 0 | Saisie conforme ou valeurs tabulées | Tl≥0,55 sans justificatif | Tl≥0,6 sans justificatif |  |  |  |  | Saisie conforme ou valeurs tabulées |  |  | Tl≥0,55 sans justificatif |  |  | Tl≥0,6 sans justificatif
| TLw des menuiseries avec protection | Saisie conforme ou valeurs tabulées |  | 0 | 5 | 0 | Saisie conforme ou valeurs tabulées | Tl≥0,2 sans justificatif | Tl≥0,3 sans justificatif |  |  |  |  | Saisie conforme ou valeurs tabulées |  |  | Tl≥0,2 sans justificatif |  |  | Tl≥0,3 sans justificatif
Baies alu si baies alu majoritaires | Uw des menuiseries majoritaires | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 6 | 0 | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | Uniquement Uf et Ug stipulés rapport (aucune indication sur Uw) | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20% |  | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | Uniquement Uf et Ug stipulés rapport (aucune indication sur Uw) | 10% < Erreur ≤ 20% |  | Erreur >20%
Uw saisi
Uw réel ou rapport
| Erreur | #DIV/0!
| Rouvmax Rappel : valeurs par défaut ThBCE 2020 - Baies non ouvrables : Rouvmax=0 - Baies coulissantes : Rouvmax=0,4 - Baies à frappes : Rouvmax=0,8 + prise en compte des parties fixes | Ecart ≤ 0,1 ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 20 | 0 | Ecart ≤ 0,1 ou valeur retenue pénalisante | 0,1 < Ecart ≤ 0,2 | 0,2 < Ecart ≤ 0,4 | 0,4 < Ecart ≤ 0,6 | 0,6 < Ecart ≤ 0,8 | Ecart > 0,8 | Rouvmax=1 pour toutes les baies | Ecart ≤ 0,1 ou valeur retenue pénalisante | 0,1 < Ecart ≤ 0,2 | 0,2 < Ecart ≤ 0,4 | 0,4 < Ecart ≤ 0,6 | 0,6 < Ecart ≤ 0,8 | Ecart > 0,8 | Rouvmax=1 pour toutes les baies
Rouvmax saisi
Rouvmax réel ou rapport
| Ecart | 0
| Sw des menuiseries sans protection | Saisie conforme ou valeurs tabulées |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou valeurs tabulées | Sw≥0,55 sans justificatif | Sw≥0,6 sans justificatif |  |  |  |  | Saisie conforme ou valeurs tabulées |  |  | Sw≥0,55 sans justificatif |  |  | Sw≥0,6 sans justificatif
| TLw des menuiseries sans protection | Saisie conforme ou valeurs tabulées |  | 0 | 5 | 0 | Saisie conforme ou valeurs tabulées | Tlw≥0,65 sans justificatif | Tlw≥0,7 sans justificatif |  |  |  |  | Saisie conforme ou valeurs tabulées |  |  | Tlw≥0,65 sans justificatif |  |  | Tlw≥0,7 sans justificatif
| TLw des menuiseries avec protection | Saisie conforme ou valeurs tabulées |  | 0 | 5 | 0 | Saisie conforme ou valeurs tabulées | Tlw≥0,2 sans justificatif | Tlw≥0,3 sans justificatif |  |  |  |  | Saisie conforme ou valeurs tabulées |  |  | Tlw≥0,2 sans justificatif |  |  | Tlw≥0,3 sans justificatif
Protections | Type de protection (volet roulant PVC / alu, stores, etc…) | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 12 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | Erreur sur le type de volets roulants retenu | Saisie non conforme (intérieure / extérieure, volet / store) |  |  |  |  | Saisie conforme ou sans objet |  |  | Erreur sur le type de volets roulants retenu |  |  | Saisie non conforme (intérieure / extérieure, volet / store)
| Perméabilité des protections (cf §5,12,3,1 ThBCE) - Par défaut : 0% (type 0) - Volets roulants / battants sans projection, stores enroulables intérieurs / extérieurs : 10% (type 1) - Vénitiens intérieurs / extérieurs : 75% (type 4) - Sans protection : 100% (type 5) | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante (type retenu < type réel) |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante (type retenu < type réel) | Ecart ≤ 20% | 20% < Ecart ≤ 50% | 50% < Ecart ≤ 75% | 75% < Ecart < 100% | Perméabilité retenue égale à 100% |  | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante (type retenu < type réel) |  | Ecart ≤ 20% | 20% < Ecart ≤ 50% | 50% < Ecart ≤ 75% | 75% < Ecart < 100% | Perméabilité retenue égale à 100%
| Gestion des protections | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 14 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | Gestion motorisée, non stipulée rapport | Gestion automatique, non stipulée rapport |  |  |  |  | Saisie conforme ou sans objet |  |  | Gestion motorisée, non stipulée rapport |  |  | Gestion automatique, non stipulée rapport
| Coffres de volets roulants | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 12 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, 1,4 ≤ Uc < 1,8 / h=30 | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, 1 ≤ Uc < 1,4 / h=30 | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, 0,6 ≤ Uc < 1 / h=30 | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, Uc < 0,6 / h=30 | Uc non pris en compte |  | Saisie conforme ou sans objet | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, 1,4 ≤ Uc < 1,8 / h=30 | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, 1 ≤ Uc < 1,4 / h=30 |  | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, 0,6 ≤ Uc < 1 / h=30 | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, Uc < 0,6 / h=30 | Uc non pris en compte
Divers | Ponts thermques d'appui / tableau / linteau | Saisie conforme ou valeurs retenues pénalisantes |  | 0 | 12 | 0 | Saisie conforme ou valeurs retenues pénalisantes | Erreur sur la valeur retenue | Non pris en compte |  |  |  |  | Saisie conforme ou valeurs retenues pénalisantes |  |  | Erreur sur la valeur retenue |  |  | Non pris en compte
| Surface des baies | Saisie conforme ou erreur ≤ 5% |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% et/ou oubli baies toiture | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20% |  |  |  | Saisie conforme ou erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% et/ou oubli baies toiture |  | 10% < Erreur ≤ 20% |  |  | Erreur >20%
| Orientation des baies | Saisie conforme ou erreur sur S ≤ 5% de la surface |  | 0 | 15 | 0 | Saisie conforme ou erreur sur S ≤ 5% de la surface | 5% < Erreur ≤ 10% de la surface | 10% < Erreur ≤ 20% de la surface | Erreur sur S > 20% de la surface |  |  |  | Saisie conforme ou erreur sur S ≤ 5% de la surface | 5% < Erreur ≤ 10% de la surface |  | 10% < Erreur ≤ 20% de la surface |  |  | Erreur sur S > 20% de la surface
| Hauteur thermique des baies (Httf) | Saisie conforme (Httf=1,5) |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme (Httf=1,5) | Saisie non conforme (Httf>1,5) | [5 empty] | Saisie conforme (Httf=1,5) | [5 empty] | Saisie non conforme (Httf>1,5)
| Masques proches (casquettes, balcons, débords latéraux) | Saisie conforme |  | 0 | 20 | 0 | Saisie conforme | Masques proches partiellement pris en compte | Masques proches non pris en compte |  |  |  |  | Saisie conforme |  |  | Masques proches partiellement pris en compte |  |  | Masques proches non pris en compte
| Masques lointains | Saisie conforme |  | 0 | 5 | 0 | Saisie conforme | Masques lointains non pris en compte | [5 empty] | Saisie conforme | [5 empty] | Masques lointains non pris en compte
Ponts thermiques
| Linéiques : - mur extérieur / plancher bas - mur extérieur / plancher intermédiaire - mur extérieur / plancher haut | Linéiques pris en compte, valeurs ok |  | 0 | 12 | 0 | Linéiques pris en compte, valeurs ok | Oubli de 1 catégorie, ou 1 catégorie sous-estimée (>20%) | Oubli de 2 catégories, ou 2 catégories sous-estimées (>20%) | Aucun linéique pris en compte |  |  |  | Linéiques pris en compte, valeurs ok |  | Oubli de 1 catégorie, ou 1 catégorie sous-estimée (>20%) |  | Oubli de 2 catégories, ou 2 catégories sous-estimées (>20%) |  | Aucun linéique pris en compte
| Longueurs des linéiques | Saisie conforme ou erreur ≤ 5% |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20% |  |  |  | Saisie conforme ou erreur ≤ 5% |  | 5% < Erreur ≤ 10% |  | 10% < Erreur ≤ 20% |  | Erreur >20%
SYSTEMES |  | Conformité | Commentaire
Chauffage / Refroidissement
Système | Type de génération / type d'émission | Concordance entre rapport et étude thermique |  | 0 | 15 | 0 | Concordance entre rapport et étude thermique | Incohérence sur le type d'émetteurs | Système saisonnier non pris en compte | Incohérence entre rapport et étude thermique |  |  |  | Concordance entre rapport et étude thermique |  |  | Incohérence sur le type d'émetteurs | Système saisonnier non pris en compte |  | Incohérence entre rapport et étude thermique
Génération | Performance : rendements / COP / EER Dans le cas notamment d'une machine réversible, retenir l'erreur maximale chaud ou froid | Saisie conforme ou valeurs retenues pénalisantes |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou valeurs retenues pénalisantes | Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20% |  |  | Saisie conforme ou valeurs retenues pénalisantes | Erreur ≤ 5% |  | 5% < Erreur ≤ 10% |  | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20%
Performance saisie
performance réelle
| Erreur | #DIV/0!
| Certification des valeurs | Saisie conforme |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme | Performance retenue certifiée au lieu de justifiée | Performance retenue justifiée sans justificatif | Performance retenue certifiée sans certificat |  |  |  | Saisie conforme |  | Performance retenue certifiée au lieu de justifiée |  |  | Performance retenue justifiée sans justificatif | Performance retenue certifiée sans certificat
| Régulation | - |  | 0 | 5 | 0 | - | Sonde de température extérieure saisie sans justificatif | [5 empty] | - | [5 empty] | Sonde de température extérieure saisie sans justificatif
| Emplacement production | - |  | 0 | 5 | 0 | - | Saisie en volume chauffé au lieu de hors volume chauffé | [5 empty] | - | [5 empty] | Saisie en volume chauffé au lieu de hors volume chauffé
Emission | Surface d'émission | Saisie cohérente (écart ≤ 5%) ou 1 seule émission |  | 0 | 10 | 0 | Saisie cohérente (écart ≤ 5%) ou 1 seule émission | Saisie incohérente : si émissions multiples dans un même groupe - 5% < écart ≤ 10%) | Saisie incohérente : si émissions multiples dans un même groupe - écart > 10%) |  |  |  |  | Saisie cohérente (écart ≤ 5%) ou 1 seule émission |  |  | Saisie incohérente : si émissions multiples dans un même groupe - 5% < écart ≤ 10%) |  |  | Saisie incohérente : si émissions multiples dans un même groupe - écart > 10%)
| Variation spatiale | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Chauffage : retenu classe A au lieu de B3 ou classe B au lieu de C | Chauffage : retenu classe A au lieu de C | Erreur sur la hauteur de local (hors classes A et B1 en chauffage et hors classe C en refroidissement ) |  |  |  | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | Chauffage : retenu classe A au lieu de B3 ou classe B au lieu de C |  | Chauffage : retenu classe A au lieu de C |  | Erreur sur la hauteur de local (hors classes A et B1 en chauffage et hors classe C en refroidissement )
| Variation temporelle | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 20 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Prise en compte de détecteurs de présence sans justificatif (delta VT=0,15K), ou variation temporelle certifiée < 0,2K émetteurs effet joule direct | Erreur sur S < 20% de la surface totale ou erreur ≤ 0,2K | Régulation certifiée au lieu de justifiée ou robinets thermostatiques avec VT≥0,4K sans justificatif | Erreur > 0,2K ou variation temporelle certifiée < 0,4K hors émetteurs effet joule direct | Régulation justifiée sans justificatif | Régulation certifiée sans justificatif | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Prise en compte de détecteurs de présence sans justificatif (delta VT=0,15K), ou variation temporelle certifiée < 0,2K émetteurs effet joule direct | Erreur sur S < 20% de la surface totale ou erreur ≤ 0,2K | Régulation certifiée au lieu de justifiée ou robinets thermostatiques avec VT≥0,4K sans justificatif | Erreur > 0,2K ou variation temporelle certifiée < 0,4K hors émetteurs effet joule direct | Régulation justifiée sans justificatif | Régulation certifiée sans justificatif
| Pertes au dos | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 5 | 0 | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | Erreur de calcul et pertes ≤ 3% | Erreur de calcul et pertes ≤ 2% | Erreur de calcul et pertes ≤ 1% | Non prises en compte |  |  | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | Erreur de calcul et pertes ≤ 3% |  | Erreur de calcul et pertes ≤ 2% |  | Erreur de calcul et pertes ≤ 1% | Non prises en compte
| Puissance absorbée des ventilateurs | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, P>1,5W/m² en petite vitesse | Ecart de moins de 50% sur la valeur saisie rapport | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, P<1,5W/m² en petite vitesse | Ecart de plus de 50% sur la valeur saisie rapport | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, P<1W/m² en petite vitesse | Ventilateurs non pris en compte | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, P>1,5W/m² en petite vitesse | Ecart de moins de 50% sur la valeur saisie rapport | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, P<1,5W/m² en petite vitesse | Ecart de plus de 50% sur la valeur saisie rapport | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, P<1W/m² en petite vitesse | Ventilateurs non pris en compte
| Type de régulation des ventilateurs | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | Régulation automatique, fonctionnement permanent des ventilateurs, sans justificatif | Régulation automatique, arrêt possible des ventilateurs au lieu de fonctionnement permanent | Régulation automatique, arrêt possible des ventilateurs, sans justificatif |  |  |  | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  | Régulation automatique, fonctionnement permanent des ventilateurs, sans justificatif |  | Régulation automatique, arrêt possible des ventilateurs au lieu de fonctionnement permanent |  | Régulation automatique, arrêt possible des ventilateurs, sans justificatif
Distribution groupe | Longueurs de réseaux | - |  | 0 | 10 | 0 | - | Longueur volume chauffé < 0,6 x surface desservie sans justificatif | Longueur volume chauffé < 0,2 x surface desservie sans justificatif | Longueur de distribution du groupe hors volume chauffé non saisie | Réseau hydraulique mais aucune longueur saisie |  |  | - |  | Longueur volume chauffé < 0,6 x surface desservie sans justificatif |  | Longueur volume chauffé < 0,2 x surface desservie sans justificatif | Longueur de distribution du groupe hors volume chauffé non saisie | Réseau hydraulique mais aucune longueur saisie
| Circulateur | - |  | 0 | 10 | 0 | - | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, P≥10W/logement | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, 5≤P<10W/logement | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, P<5W/logement | 1 seul circulateur saisi en production individuelle | Réseau hydraulique - circulateur non saisi en l'absence de réseau intergroupe |  | - | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, P≥10W/logement | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, 5≤P<10W/logement |  | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, P<5W/logement | 1 seul circulateur saisi en production individuelle | Réseau hydraulique - circulateur non saisi en l'absence de réseau intergroupe
| Classe d'isolation des réseaux | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 5 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Non stipulé rapport, classe ≥ 1 en volume chauffé | Non stipulé rapport, classe ≥ 2 hors volume chauffé | Non stipulé rapport, classe ≥ 1 en volume chauffé ET classe ≥ 2 hors volume chauffé |  |  |  | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | Non stipulé rapport, classe ≥ 1 en volume chauffé |  | Non stipulé rapport, classe ≥ 2 hors volume chauffé |  | Non stipulé rapport, classe ≥ 1 en volume chauffé ET classe ≥ 2 hors volume chauffé
Distribution intergroupe | Longueurs de réseaux | - |  | 0 | 10 | 0 | - | Longueur de distribution intergroupe hors volume chauffé non saisie | Réseau intergroupe présent mais non renseigné dans l'étude |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Longueur de distribution intergroupe hors volume chauffé non saisie | Réseau intergroupe présent mais non renseigné dans l'étude
| Circulateur | - |  | 0 | 5 | 0 | - | Circulateur non pris en compte | [5 empty] | - | [5 empty] | Circulateur non pris en compte
| Classe d'isolation des réseaux | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 5 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Non stipulé rapport, classe ≥ 1 en volume chauffé | Non stipulé rapport, classe ≥ 2 hors volume chauffé | Non stipulé rapport, classe ≥ 1 en volume chauffé ET classe ≥ 2 hors volume chauffé |  |  |  | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | Non stipulé rapport, classe ≥ 1 en volume chauffé |  | Non stipulé rapport, classe ≥ 2 hors volume chauffé |  | Non stipulé rapport, classe ≥ 1 en volume chauffé ET classe ≥ 2 hors volume chauffé
ECS
Système | Type de génération / type d'appoint | Concordance entre rapport et étude thermique |  | 0 | 15 | 0 | Concordance entre rapport et étude thermique | Incohérence entre rapport et étude thermique | [5 empty] | Concordance entre rapport et étude thermique | [5 empty] | Incohérence entre rapport et étude thermique
Génération (base et appoint) | Performance : rendements / COP | Saisie conforme ou valeurs retenues pénalisantes |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou valeurs retenues pénalisantes | Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20% |  |  | Saisie conforme ou valeurs retenues pénalisantes | Erreur ≤ 5% |  | 5% < Erreur ≤ 10% |  | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20%
Performance saisie
performance réelle
| Erreur | #DIV/0!
| Certification des valeurs | Saisie conforme |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme | Performance retenue certifiée au lieu de justifiée | Performance retenue justifiée sans justificatif | Performance retenue certifiée sans certificat |  |  |  | Saisie conforme |  | Performance retenue certifiée au lieu de justifiée |  |  | Performance retenue justifiée sans justificatif | Performance retenue certifiée sans certificat
| Appoint | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | Non saisi | [5 empty] | Saisie conforme ou sans objet | [5 empty] | Non saisi
Stockage | Volume de stockage | Saisie conforme |  | 0 | 15 | 0 | Saisie conforme | 10 < Erreur ≤ 20% de la valeur rapport | Erreur > 20% de la valeur rapport | Ballon non saisi (base et/ou appoint) |  |  |  | Saisie conforme |  | 10 < Erreur ≤ 20% de la valeur rapport |  | Erreur > 20% de la valeur rapport |  | Ballon non saisi (base et/ou appoint)
Volume saisi
Volume réel
| Erreur | #DIV/0!
| Constante de refroidissement | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Valeur retenue certifiée au lieu de justifiée | Valeur retenue justifiée sans justificatif | Valeur retenue certifiée sans certificat |  |  |  | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  |  | Valeur retenue certifiée au lieu de justifiée |  | Valeur retenue justifiée sans justificatif | Valeur retenue certifiée sans certificat
Cr saisie
Cr réelle
| Erreur | #DIV/0!
| Emplacement stockage | - |  | 0 | 20 | 0 | - | Saisie en volume chauffé au lieu de hors volume chauffé | [5 empty] | - | [5 empty] | Saisie en volume chauffé au lieu de hors volume chauffé
| Gestion du thermostat / intermittence | Saisie conforme |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme | Chauffage de nuit sans justificatif | [5 empty] | Saisie conforme | [5 empty] | Chauffage de nuit sans justificatif
| Fraction du ballon chauffé par l'appoint (0,5 par défaut) | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | Erreur ≥ 10% sur la valeur certifiée | Valeur saisie sans justificatif (0,5 par défaut) |  |  |  |  | Saisie conforme ou sans objet |  |  | Erreur ≥ 10% sur la valeur certifiée |  |  | Valeur saisie sans justificatif (0,5 par défaut)
Capteurs solaires | Surface des capteurs | Saisie conforme, sans objet ou valeur pénalisante retenue |  | 0 | 15 | 0 | Saisie conforme, sans objet ou valeur pénalisante retenue | 10 < Erreur ≤ 20% | Erreur > 20% |  |  |  |  | Saisie conforme, sans objet ou valeur pénalisante retenue |  |  | 10 < Erreur ≤ 20% |  |  | Erreur > 20%
Surface saisie
Surface réelle
| Erreur | #DIV/0!
| Orientation / Inclinaison | Saisie conforme |  | 0 | 15 | 0 | Saisie conforme | Erreur sur l'inclinaison ≥10° | Erreur sur l'orientation ≥45° | Erreur sur l'orientation ≥45° ET l'inclinaison ≥10° |  |  |  | Saisie conforme |  |  | Erreur sur l'inclinaison ≥10° |  | Erreur sur l'orientation ≥45° | Erreur sur l'orientation ≥45° ET l'inclinaison ≥10°
| Rendement optique | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 15 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Erreur ≥ 5% | Erreur ≥10% |  |  |  |  | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  |  | Erreur ≥ 5% |  |  | Erreur ≥10%
Rendement saisi
Rendement réel
| Erreur | #DIV/0!
| Coefficient de pertes a1 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 15 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Erreur ≥ 5% | Erreur ≥10% |  |  |  |  | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  |  | Erreur ≥ 5% |  |  | Erreur ≥10%
a1 saisi
a1 réel
| Erreur | #DIV/0!
Emission | Type d'appareils sanitaires | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Douche saisie au lieu de baignoire | [5 empty] | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | [5 empty] | Douche saisie au lieu de baignoire
| Type d'émetteurs | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Robinets électroniques ou temporisateurs saisis au lieu de mitigeurs thermostatiques ou mécaniques économes (ECAU C3 ou CH3) | Mitigeurs thermostatiques ou mitigeurs mécaniques économes (ECAU C3 ou CH3) saisis sans justificatif | Robinets électroniques ou temporisateurs saisis sans justificatifs |  |  |  | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | Robinets électroniques ou temporisateurs saisis au lieu de mitigeurs thermostatiques ou mécaniques économes (ECAU C3 ou CH3) |  | Mitigeurs thermostatiques ou mitigeurs mécaniques économes (ECAU C3 ou CH3) saisis sans justificatif |  | Robinets électroniques ou temporisateurs saisis sans justificatifs
Distribution | Longueurs de réseaux | Saisie conforme |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme | Longueur du réseau groupe hors volume chauffé retenue égale à 0 | Longueurs du réseau groupe retenues égales à 0 | Longueur de distribution intergroupe hors volume chauffé non saisie | Réseau intergroupe présent mais non renseigné dans l'étude |  |  | Saisie conforme |  | Longueur du réseau groupe hors volume chauffé retenue égale à 0 | Longueurs du réseau groupe retenues égales à 0 |  | Longueur de distribution intergroupe hors volume chauffé non saisie | Réseau intergroupe présent mais non renseigné dans l'étude
Ventilation
Système | Type de ventilation | Concordance entre rapport et étude thermique |  | 0 | 10 | 0 | Concordance entre rapport et étude thermique | Incohérence entre rapport et étude thermique ou système inadapté (hygro B en tertiaire) | [5 empty] | Concordance entre rapport et étude thermique | [5 empty] | Incohérence entre rapport et étude thermique ou système inadapté (hygro B en tertiaire)
Débits | Débits d'air saisis Bbio | Saisie conforme |  | 0 | 20 | 0 | Saisie conforme | Incohérence avec le débit saisi au niveau du Cep | [5 empty] | Saisie conforme | [5 empty] | Incohérence avec le débit saisi au niveau du Cep
| Débits d'air saisis Cep - Cdep compris | Saisie conforme (erreur ≤ 2%) |  | 0 | 25 | 0 | Saisie conforme (erreur ≤ 2%) | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 15% | 15% < Erreur ≤ 20% | Erreur > 20% | Débits nul | Saisie conforme (erreur ≤ 2%) | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 15% | 15% < Erreur ≤ 20% | Erreur > 20% | Débits nul
Débit saisi
Débit réel
| Erreur | #DIV/0!
Composants | Puissance absorbée des ventilateurs (puissance totale) | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 15 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur > 20% | Puissance retenue égale à 0 |  |  |  | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 10% < Erreur ≤ 20% |  | Erreur > 20% |  | Puissance retenue égale à 0
Puissance saisie
Puissance réelle
| Erreur | #DIV/0!
| Rendement d'échangeur | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 20 | 0 | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur > 20% | Valeur retenue justifiée sans justificatif | Valeur retenue certifiée sans certificat | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur > 20% | Valeur retenue justifiée sans justificatif | Valeur retenue certifiée sans certificat
Rendement saisi
Rendement réel
| Erreur | #DIV/0!
Réseau | Perméabilité du réseau | Saisie conforme |  | 0 | 12 | 0 | Saisie conforme | Classe A, B ou C, conforme rapport mais test obligatoire non précisé | Classe B saisie contre classe A stipulée rapport ou classe C saisie contre classe B stipulée rapport | Classe A, non stipulé rapport ou classe C saisie contre classe A stipulée rapport | Classe B, non stipulé rapport | Classe C, non stipulé rapport |  | Saisie conforme |  | Classe A, B ou C, conforme rapport mais test obligatoire non précisé | Classe B saisie contre classe A stipulée rapport ou classe C saisie contre classe B stipulée rapport | Classe A, non stipulé rapport ou classe C saisie contre classe A stipulée rapport | Classe B, non stipulé rapport | Classe C, non stipulé rapport
| Résistance thermique des réseaux de ventilation | Saisie conforme (≤1,5m².K/W) |  | 0 | 4 | 0 | Saisie conforme (≤1,5m².K/W) | Saisie non conforme (>1,5m².K/W sans justificatif) | [5 empty] | Saisie conforme (≤1,5m².K/W) | [5 empty] | Saisie non conforme (>1,5m².K/W sans justificatif)
| Ratio de fuite en volume chauffé (0,5 par défaut) | Saisie conforme ou valeur par défaut |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou valeur par défaut | Valeur saisie non justifiée | [5 empty] | Saisie conforme ou valeur par défaut | [5 empty] | Valeur saisie non justifiée
Brasseurs d'air
| Nombre de brasseurs d'air | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | Nombre de brasseurs d'air surestimé de plus de 10% | Nombre de brasseurs d'air surestimé de plus de 20% |  |  |  |  | Saisie conforme ou sans objet |  |  | Nombre de brasseurs d'air surestimé de plus de 10% |  |  | Nombre de brasseurs d'air surestimé de plus de 20%
| Certification des valeurs | Saisie conforme |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme | Performances retenues certifiées au lieu de justifiées | Performances retenues justifiées sans justificatif | Performances retenues certifiées sans certificat |  |  |  | Saisie conforme |  | Performances retenues certifiées au lieu de justifiées |  |  | Performances retenues justifiées sans justificatif | Performances retenues certifiées sans certificat
| Usage (jour / nuit) et type (manuel / automatique) de brasseurs d'air | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | Saisie non conforme (usage, type) | [5 empty] | Saisie conforme ou sans objet | [5 empty] | Saisie non conforme (usage, type)
Photovoltaïque
| Puissance crête | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Puissance surestimée de moins de 5% | Puissance surestimée de plus de 5% |  |  |  |  | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  |  | Puissance surestimée de moins de 5% |  |  | Puissance surestimée de plus de 5%
| Certification des valeurs | Saisie conforme |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme | Performances retenues certifiées au lieu de justifiées | Performances retenues justifiées sans justificatif | Performances retenues certifiées sans certificat |  |  |  | Saisie conforme |  | Performances retenues certifiées au lieu de justifiées |  |  | Performances retenues justifiées sans justificatif | Performances retenues certifiées sans certificat
| Type de confinement | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 5 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Capteurs intégrés retenus avec face arrière moyennement ventilée sans justificatif | Capteurs intégrés retenus avec face arrière ventilée sans justificatif |  |  |  |  | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  |  | Capteurs intégrés retenus avec face arrière moyennement ventilée sans justificatif |  |  | Capteurs intégrés retenus avec face arrière ventilée sans justificatif
| Orientation / Inclinaison | Saisie conforme |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme | Erreur sur l'inclinaison (≥10°) | Erreur sur l'orientation (≥45°) | Erreur sur l'orientation (≥45°) ET l'inclinaison (≥10°) |  |  |  | Saisie conforme |  |  | Erreur sur l'inclinaison (≥10°) |  | Erreur sur l'orientation (≥45°) | Erreur sur l'orientation (≥45°) ET l'inclinaison (≥10°)
Déplacement des occupants
| Prise en compte des ascenseurs | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | Partiellement pris en compte | Non pris en compte |  |  |  |  | Saisie conforme ou sans objet |  |  | Partiellement pris en compte |  |  | Non pris en compte
| Prise en compte des stationnements extérieurs | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 5 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | Partiellement pris en compte (nombre de place sous-estimé de plus de 20%) | Non pris en compte |  |  |  |  | Saisie conforme ou sans objet |  |  | Partiellement pris en compte (nombre de place sous-estimé de plus de 20%) |  |  | Non pris en compte
| Prise en compte des stationnements intérieurs | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | Partiellement pris en compte (nombre de place sous-estimé de plus de 20%) | Non pris en compte |  |  |  |  | Saisie conforme ou sans objet |  |  | Partiellement pris en compte (nombre de place sous-estimé de plus de 20%) |  |  | Non pris en compte
| Ventilation des parkings intérieurs | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 5 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | Ventilation forcée non prise en compte sans justificatif | [5 empty] | Saisie conforme ou sans objet | [5 empty] | Ventilation forcée non prise en compte sans justificatif
| Eclairage des parkings intérieurs (Par défaut 75W/place) | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | 60W/place ≤ P < 75W/place, sans justificatif | 50W/place ≤ P < 60W/place, sans justificatif | 40W/place ≤ P < 50W/place, sans justificatif | P < 40W/place, sans justificatif |  |  | Saisie conforme ou sans objet | 60W/place ≤ P < 75W/place, sans justificatif |  | 50W/place ≤ P < 60W/place, sans justificatif |  | 40W/place ≤ P < 50W/place, sans justificatif | P < 40W/place, sans justificatif
[14 empty] | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1

## BUR et ENS PRIM ou SEC
Numéro de dossier | [5 empty] | Version grille : 18/10/22
Référence projet
Nom instructeur
Analyse à effectuer sur la zone principale
Nombre de points limite | 80
Nombre total de points | 0
CONCLUSION | AVIS FAVORABLE
Gravité
|  |  |  | Gravité de l'erreur | Poids de l'erreur | Total Points retenu | [7 empty] | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1
CONFORMITE A LA RT 2012 |  | Conformité | Commentaire
BBIOmax | Respect BBIO ≤ BBIOmax | Oui |  | 0 | 500 | 0 | Oui | Non | [5 empty] | Oui | [5 empty] | Non
Cepmax | Respect Cep ≤ Cepmax | Oui |  | 0 | 500 | 0 | Oui | Non | [5 empty] | Oui | [5 empty] | Non
Cepnrmax | Respect Cepnr ≤ Cepnrmax | Oui |  | 0 | 500 | 0 | Oui | Non | [5 empty] | Oui | [5 empty] | Non
DHmax | Respect DH ≤ Dhmax | Oui |  | 0 | 500 | 0 | Oui | Non | [5 empty] | Oui | [5 empty] | Non
Icénergie | Respect Icénergie ≤ Icénergiemax | Oui |  | 0 | 500 | 0 | Oui | Non | [5 empty] | Oui | [5 empty] | Non
Respect des Garde fous | Isolation minimale des parois entre partie de bâtiment à usage continu et discontinu (U ≤ 0,36W/m².K) | Oui |  | 0 | 500 | 0 | Oui | Non | [5 empty] | Oui | [5 empty] | Non
| Ratio Ψ ≤ 0,33 W/ (K.m²Sref) et L9moyen ≤ 0,6 W/(m.K) | Oui |  | 0 | 500 | 0 | Oui | Erreur sur la valeur de psi conduisant directement au non-respect de l'exigence | Linéique manquant conduisant directement au non-respect de l'exigence | Non |  |  |  | Oui |  |  |  | Erreur sur la valeur de psi conduisant directement au non-respect de l'exigence | Linéique manquant conduisant directement au non-respect de l'exigence | Non
| Facteurs solaires maximaux des baies (hors baies des locaux à occupation passagère) | Oui |  | 0 | 500 | 0 | Oui | Non | [5 empty] | Oui | [5 empty] | Non
| Comptage obligatoire | Stipulé rapport |  | 0 | 5 | 0 | Stipulé rapport | Non stipulé rapport | [5 empty] | Stipulé rapport | [5 empty] | Non stipulé rapport
| Perméabilité à l'air ≤ 1,7 en bureaux et enseignement primaire ou secondaire (si Sref≤3000m² et hors IGH) | Oui |  | 0 | 500 | 0 | Oui | Non | [5 empty] | Oui | [5 empty] | Non
| Dans les circulations et parties communes horizontales et verticales, présence d’un dispositif automatique permettant en cas d’inoccupation : - Soit abaissement de l’éclairement au niveau réglementaire - Soit extinction des lumières En cas d’accès à l’éclairage naturel, présence d’un dispositif permettant une extinction automatique si l’éclairage naturel suffisant. | Oui |  | 0 | 5 | 0 | Oui | Non ou non conforme avec l'étude thermique | [5 empty] | Oui | [5 empty] | Non ou non conforme avec l'étude thermique
| Gestion des automatismes engendrant une augmentation des consommations énergétiques : - déclenchement que si nécessaire - temporisé ou programmé de manière à arrêter automatiquement l'augmentation des consommations énergétiques dès qu'elle n'est plus nécessaire - adaptable par le futur gestionnaire de bâtiment selon les conditions d'occupation du bâtiment | Stipulé rapport |  | 0 | 5 | 0 | Stipulé rapport | Non stipulé rapport | [5 empty] | Stipulé rapport | [5 empty] | Non stipulé rapport
Rapport | Rapport détaillé précisant: - les performances bâti - les performances des systèmes chauffage / refroidissement, ECS, ventilation, éclairage | Rapport complet |  | 0 | 80 | 0 | Rapport complet | 1 poste RT manquant (bâti / chauffage / refroidissement le cas échéant / ECS / éclairage en tertiaire / ventilation) | 2 postes RT manquants (bâti / chauffage / refroidissement le cas échéant / ECS / éclairage en tertiaire / ventilation) | 3 postes RT manquants (bâti / chauffage / refroidissement le cas échéant / ECS / éclairage en tertiaire / ventilation) | Uniquement sorties logicielles transmises |  |  | Rapport complet |  |  | 1 poste RT manquant (bâti / chauffage / refroidissement le cas échéant / ECS / éclairage en tertiaire / ventilation) | 2 postes RT manquants (bâti / chauffage / refroidissement le cas échéant / ECS / éclairage en tertiaire / ventilation) | 3 postes RT manquants (bâti / chauffage / refroidissement le cas échéant / ECS / éclairage en tertiaire / ventilation) | Uniquement sorties logicielles transmises
Titre V | Titre V opération nécessaire | Sans objet |  | 0 | 500 | 0 | Sans objet | Système non modélisable directement saisi sans titre V opération | [5 empty] | Sans objet | [5 empty] | Système non modélisable directement saisi sans titre V opération
NB : Lorsqu'un item est pénalisé au niveau du rapport (absence), ne pas repénaliser les performances dans les paragraphes suivants correspondants (bâti / systèmes)
NB : Par réel, on entend issu d'un certificat / justificatif
DONNEES GENERALES |  | Conformité | Commentaire
Zone climatique | H1b | Saisie conforme |  | 0 | 500 | 0 | Saisie conforme | Saisie non conforme | [5 empty] | Saisie conforme | [5 empty] | Saisie non conforme
Usage | Bureaux | Saisie conforme |  | 0 | 500 | 0 | Saisie conforme | Saisie non conforme | [5 empty] | Saisie conforme | [5 empty] | Saisie non conforme
Catégorie - Bureaux | Sans objet | Saisie conforme ou hors H2d / H3 ou retenu Br1 ou bâtiment non climatisé |  | 0 | 500 | 0 | Saisie conforme ou hors H2d / H3 ou retenu Br1 ou bâtiment non climatisé | Saisie non conforme (bâtiment climatisé retenu Br2 / Br3 au lieu de Br1 en H2d / H3 avec altitude < 400m) | Saisie non conforme (bâtiment climatisé retenu en IGH ou baies non ouvrables) |  |  |  |  | Saisie conforme ou hors H2d / H3 ou retenu Br1 ou bâtiment non climatisé |  |  |  |  | Saisie non conforme (bâtiment climatisé retenu Br2 / Br3 au lieu de Br1 en H2d / H3 avec altitude < 400m) | Saisie non conforme (bâtiment climatisé retenu en IGH ou baies non ouvrables)
Catégorie - Enseignement | Br1 | Saisie conforme ou hors H2d / H3 ou retenu Br1 ou bâtiment non climatisé |  | 0 | 500 | 0 | Saisie conforme ou hors H2d / H3 ou retenu Br1 ou bâtiment non climatisé | Saisie non conforme (retenu Br2 / Br3 au lieu de Br1 en H2d / H3) | [5 empty] | Saisie conforme ou hors H2d / H3 ou retenu Br1 ou bâtiment non climatisé | [5 empty] | Saisie non conforme (retenu Br2 / Br3 au lieu de Br1 en H2d / H3)
Présence de refroidissement | Oui | Saisie conforme |  | 0 | 500 | 0 | Saisie conforme | Bâtiment climatisé - système de refroidissement non saisi | [5 empty] | Saisie conforme | [5 empty] | Bâtiment climatisé - système de refroidissement non saisi
Altitude | <400m | Saisie conforme |  | 0 | 500 | 0 | Saisie conforme | Saisie non conforme | [5 empty] | Saisie conforme | [5 empty] | Saisie non conforme
Surface de référence Sref |  | Saisie conforme / sous-estimation / surestimation ≤ 3% |  | 0 | 30 | 0 | Saisie conforme / sous-estimation / surestimation ≤ 3% | 3% < surestimation ≤ 5% | 5% < surestimation ≤ 10% | 10% < surestimation ≤ 15% | Surestimation > 15% | Surestimation > 20% |  | Saisie conforme / sous-estimation / surestimation ≤ 3% | 3% < surestimation ≤ 5% | 5% < surestimation ≤ 10% | 10% < surestimation ≤ 15% |  | Surestimation > 15% | Surestimation > 20%
Sref vérifiée
| Ecart | #DIV/0!
NB : Le rapport prime par rapport aux plans
ENVELOPPE |  | Conformité | Commentaire
DIVERS
Perméabilité à l'air | Perméabilité à l'air du bâtiment | Saisie conforme, valeur retenue égale à 1,7 ou valeur retenue > valeur rapport |  | 0 | 20 | 0 | Saisie conforme, valeur retenue égale à 1,7 ou valeur retenue > valeur rapport | valeur rapport - 0,1 ≤ valeur retenue < valeur rapport - 0,2 | valeur rapport - 0,2 ≤ valeur retenue < valeur rapport | valeur rapport - 0,4 ≤ valeur retenue < valeur rapport - 0,2 | valeur rapport - 0,6 ≤ valeur retenue < valeur rapport - 0,4 | Valorisation de la perméabilité non stipulée dans le rapport ou valeur retenue < valeur rapport - 0,6 |  | Saisie conforme, valeur retenue égale à 1,7 ou valeur retenue > valeur rapport | valeur rapport - 0,1 ≤ valeur retenue < valeur rapport - 0,2 | valeur rapport - 0,2 ≤ valeur retenue < valeur rapport |  | valeur rapport - 0,4 ≤ valeur retenue < valeur rapport - 0,2 | valeur rapport - 0,6 ≤ valeur retenue < valeur rapport - 0,4 | Valorisation de la perméabilité non stipulée dans le rapport ou valeur retenue < valeur rapport - 0,6
| Mesure de la perméabilité à l'air du bâtiment | Mesure obligatoire spécifiée rapport ou Sref > 3000m² ou IGH |  | 0 | 10 | 0 | Mesure obligatoire spécifiée rapport ou Sref > 3000m² ou IGH | Mesure obligatoire non spécifiée rapport | [5 empty] | Mesure obligatoire spécifiée rapport ou Sref > 3000m² ou IGH | [5 empty] | Mesure obligatoire non spécifiée rapport
Inertie | Inertie quotidienne | Saisie conforme ou inertie retenue plus faible |  | 0 | 6 | 0 | Saisie conforme ou inertie retenue plus faible | Erreur d'une classe | Inertie saisie détaillée sans prise en compte des revêtements (sol, faux-plafond, etc…) | Erreur de 2 classes ou plus |  |  |  | Saisie conforme ou inertie retenue plus faible |  |  | Erreur d'une classe | Inertie saisie détaillée sans prise en compte des revêtements (sol, faux-plafond, etc…) |  | Erreur de 2 classes ou plus
| Inertie séquentielle | Saisie conforme ou inertie retenue plus faible ou inertie quotidienne déjà pénalisée |  | 0 | 4 | 0 | Saisie conforme ou inertie retenue plus faible ou inertie quotidienne déjà pénalisée | Erreur d'une classe | Erreur de 2 classes ou plus |  |  |  |  | Saisie conforme ou inertie retenue plus faible ou inertie quotidienne déjà pénalisée |  |  | Erreur d'une classe |  |  | Erreur de 2 classes ou plus
PAROIS OPAQUES
Murs extérieurs | Résistance thermique globale du mur le plus représenté | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 6 | 0 | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20% |  |  | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% |  | 10% < Erreur ≤ 20% |  | Erreur >20%
Résistance globale saisie
Résistance globale réelle
| Erreur | #DIV/0!
| Ponts thermiques structurels / ponctuels | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 6 | 0 | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | Valeurs favorables retenues | Linéiques ponctuels non saisis | Linéiques structurels non saisis | Linéiques ponctuels et structurels non saisis |  |  | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  |  | Valeurs favorables retenues | Linéiques ponctuels non saisis | Linéiques structurels non saisis | Linéiques ponctuels et structurels non saisis
| Surface déperditive | Saisie conforme ou erreur ≤ 5% |  | 0 | 4 | 0 | Saisie conforme ou erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20% |  |  |  | Saisie conforme ou erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% |  | 10% < Erreur ≤ 20% |  |  | Erreur >20%
Murs intérieurs | Résistance thermique globale du mur le plus représenté | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 3 | 0 | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20% |  |  | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% |  | 10% < Erreur ≤ 20% |  | Erreur >20%
Résistance globale saisie
Résistance globale réelle
| Erreur | #DIV/0!
| Coefficient b | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 3 | 0 | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | b≤0,9 sans justificatif | b≤0,8 sans justificatif | b≤0,7 sans justificatif | b≤0,6 sans justificatif | b≤0,5 sans justificatif |  | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | b≤0,9 sans justificatif | b≤0,8 sans justificatif |  | b≤0,7 sans justificatif | b≤0,6 sans justificatif | b≤0,5 sans justificatif
| Surface deperditive | Saisie conforme ou erreur ≤ 5% |  | 0 | 2 | 0 | Saisie conforme ou erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20% |  |  |  | Saisie conforme ou erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% |  | 10% < Erreur ≤ 20% |  |  | Erreur >20%
Toiture | Résistance thermique globale du plancher haut le plus représenté | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 6 | 0 | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20% |  |  | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% |  | 10% < Erreur ≤ 20% |  | Erreur >20%
Résistance globale saisie
Résistance globale réelle
| Erreur | #DIV/0!
| Ponts thermiques structurels / ponctuels | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 6 | 0 | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | Valeurs favorables retenues | Linéiques ponctuels non saisis | Linéiques structurels non saisis | Linéiques ponctuels et structurels non saisis |  |  | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  |  | Valeurs favorables retenues | Linéiques ponctuels non saisis | Linéiques structurels non saisis | Linéiques ponctuels et structurels non saisis
| Coefficient b | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 6 | 0 | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | b≤0,9 sans justificatif | b≤0,8 sans justificatif | b≤0,7 sans justificatif | b≤0,6 sans justificatif | b≤0,5 sans justificatif |  | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | b≤0,9 sans justificatif | b≤0,8 sans justificatif |  | b≤0,7 sans justificatif | b≤0,6 sans justificatif | b≤0,5 sans justificatif
| Surface déperditive | S ≥ ((SUrt / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) |  | 0 | 4 | 0 | S ≥ ((SUrt / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) | S < ((SUrt / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) | S < 0,9 x ((SUrt / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) | S < 0,8 x ((SUrt / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) |  |  |  | S ≥ ((SUrt / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) | S < ((SUrt / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) |  | S < 0,9 x ((SUrt / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) |  |  | S < 0,8 x ((SUrt / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone)
Plancher bas | Résistance thermique globale du plancher bas le plus représenté | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 6 | 0 | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20% |  |  | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% |  | 10% < Erreur ≤ 20% |  | Erreur >20%
Résistance globale saisie
Résistance globale réelle
| Erreur | #DIV/0!
| Ponts thermiques structurels / ponctuels | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 6 | 0 | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | Valeurs favorables retenues | Linéiques ponctuels non saisis | Linéiques structurels non saisis | Linéiques ponctuels et structurels non saisis |  |  | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  |  | Valeurs favorables retenues | Linéiques ponctuels non saisis | Linéiques structurels non saisis | Linéiques ponctuels et structurels non saisis
| Calcul du Ue | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 6 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | Prise en compte d'un b au lieu du calcul de Ue | Linéiques plancher bas / refend intégrés directement au Ubat | Incohérence sur la surface / le périmètre ou calcul Ue + b | Linéiques plancher bas / refend non pris en compte |  |  | Saisie conforme ou sans objet |  | Prise en compte d'un b au lieu du calcul de Ue | Linéiques plancher bas / refend intégrés directement au Ubat | Incohérence sur la surface / le périmètre ou calcul Ue + b |  | Linéiques plancher bas / refend non pris en compte
| Coefficient b | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 6 | 0 | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | b≤0,9 sans justificatif | b≤0,8 sans justificatif | b≤0,7 sans justificatif | b≤0,6 sans justificatif | b≤0,5 sans justificatif |  | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | b≤0,9 sans justificatif | b≤0,8 sans justificatif |  | b≤0,7 sans justificatif | b≤0,6 sans justificatif | b≤0,5 sans justificatif
| Présence d'un plancher chauffant | Pris en compte ou sans objet |  | 0 | 3 | 0 | Pris en compte ou sans objet | Non pris en compte | [5 empty] | Pris en compte ou sans objet | [5 empty] | Non pris en compte
| Surface déperditive | S ≥ ((SUrt / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) |  | 0 | 4 | 0 | S ≥ ((SUrt / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) | S < ((SUrt / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) | S < 0,9 x ((SUrt / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) | S < 0,8 x ((SUrt / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) |  |  |  | S ≥ ((SUrt / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) | S < ((SUrt / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) |  | S < 0,9 x ((SUrt / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) |  |  | S < 0,8 x ((SUrt / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone)
BAIES
Baies PVC si baies PVC majoritaires | Uw des menuiseries majoritaires | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 3 | 0 | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | Uniquement Uf et Ug stipulés rapport (aucune indication sur Uw) | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20% |  | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | Uniquement Uf et Ug stipulés rapport (aucune indication sur Uw) | 10% < Erreur ≤ 20% |  | Erreur >20%
Uw saisi
Uw réel ou rapport
| Erreur | #DIV/0!
| Rouvmax Rappel : valeurs par défaut ThBCE 2020 - Baies non ouvrables : Rouvmax=0 - Baies coulissantes : Rouvmax=0,4 - Baies à frappes : Rouvmax=0,8 + prise en compte des parties fixes | Ecart ≤ 0,1 ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 20 | 0 | Ecart ≤ 0,1 ou valeur retenue pénalisante | 0,1 < Ecart ≤ 0,2 | 0,2 < Ecart ≤ 0,4 | 0,4 < Ecart ≤ 0,6 | 0,6 < Ecart ≤ 0,8 | Ecart > 0,8 | Rouvmax=1 pour toutes les baies | Ecart ≤ 0,1 ou valeur retenue pénalisante | 0,1 < Ecart ≤ 0,2 | 0,2 < Ecart ≤ 0,4 | 0,4 < Ecart ≤ 0,6 | 0,6 < Ecart ≤ 0,8 | Ecart > 0,8 | Rouvmax=1 pour toutes les baies
| Rouvmax saisi | 1
| Rouvmax réel ou rapport | 0.4
| Ecart | 0.6
| Sw des menuiseries sans protection | Saisie conforme ou valeurs tabulées |  | 0 | 5 | 0 | Saisie conforme ou valeurs tabulées | Sw≥0,45 sans justificatif | Sw≥0,5 sans justificatif |  |  |  |  | Saisie conforme ou valeurs tabulées |  |  | Sw≥0,45 sans justificatif |  |  | Sw≥0,5 sans justificatif
| TLw des menuiseries sans protection | Saisie conforme ou valeurs tabulées |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou valeurs tabulées | Tl≥0,55 sans justificatif | Tl≥0,6 sans justificatif |  |  |  |  | Saisie conforme ou valeurs tabulées |  |  | Tl≥0,55 sans justificatif |  |  | Tl≥0,6 sans justificatif
| TLw des menuiseries avec protection | Saisie conforme ou valeurs tabulées |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou valeurs tabulées | Tl≥0,2 sans justificatif | Tl≥0,3 sans justificatif |  |  |  |  | Saisie conforme ou valeurs tabulées |  |  | Tl≥0,2 sans justificatif |  |  | Tl≥0,3 sans justificatif
Baies alu si baies alu majoritaires | Uw des menuiseries majoritaires | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 3 | 0 | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | Uniquement Uf et Ug stipulés rapport (aucune indication sur Uw) | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20% |  | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | Uniquement Uf et Ug stipulés rapport (aucune indication sur Uw) | 10% < Erreur ≤ 20% |  | Erreur >20%
Uw saisi
Uw réel ou rapport
| Erreur | #DIV/0!
| Rouvmax Rappel : valeurs par défaut ThBCE 2020 - Baies non ouvrables : Rouvmax=0 - Baies coulissantes : Rouvmax=0,4 - Baies à frappes : Rouvmax=0,8 + prise en compte des parties fixes | Ecart ≤ 0,1 ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 20 | 0 | Ecart ≤ 0,1 ou valeur retenue pénalisante | 0,1 < Ecart ≤ 0,2 | 0,2 < Ecart ≤ 0,4 | 0,4 < Ecart ≤ 0,6 | 0,6 < Ecart ≤ 0,8 | Ecart > 0,8 | Rouvmax=1 pour toutes les baies | Ecart ≤ 0,1 ou valeur retenue pénalisante | 0,1 < Ecart ≤ 0,2 | 0,2 < Ecart ≤ 0,4 | 0,4 < Ecart ≤ 0,6 | 0,6 < Ecart ≤ 0,8 | Ecart > 0,8 | Rouvmax=1 pour toutes les baies
Rouvmax saisi
Rouvmax réel ou rapport
| Ecart | 0
| Sw des menuiseries sans protection | Saisie conforme ou valeurs tabulées |  | 0 | 5 | 0 | Saisie conforme ou valeurs tabulées | Sw≥0,55 sans justificatif | Sw≥0,6 sans justificatif |  |  |  |  | Saisie conforme ou valeurs tabulées |  |  | Sw≥0,55 sans justificatif |  |  | Sw≥0,6 sans justificatif
| TLw des menuiseries sans protection | Saisie conforme ou valeurs tabulées |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou valeurs tabulées | Tlw≥0,65 sans justificatif | Tlw≥0,7 sans justificatif |  |  |  |  | Saisie conforme ou valeurs tabulées |  |  | Tlw≥0,65 sans justificatif |  |  | Tlw≥0,7 sans justificatif
| TLw des menuiseries avec protection | Saisie conforme ou valeurs tabulées |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou valeurs tabulées | Tlw≥0,2 sans justificatif | Tlw≥0,3 sans justificatif |  |  |  |  | Saisie conforme ou valeurs tabulées |  |  | Tlw≥0,2 sans justificatif |  |  | Tlw≥0,3 sans justificatif
Protections | Type de protection (volet roulant PVC / alu, stores, etc…) | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 6 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | Erreur sur le type de volets roulants retenu | Saisie non conforme (intérieure / extérieure, volet / store) |  |  |  |  | Saisie conforme ou sans objet |  |  | Erreur sur le type de volets roulants retenu |  |  | Saisie non conforme (intérieure / extérieure, volet / store)
| Perméabilité des protections (cf §5,12,3,1 ThBCE) - Par défaut : 0% (type 0) - Volets roulants / battants sans projection, stores enroulables intérieurs / extérieurs : 10% (type 1) - Vénitiens intérieurs / extérieurs : 75% (type 4) - Sans protection : 100% (type 5) | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante (type retenu < type réel) |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante (type retenu < type réel) | Ecart ≤ 20% | 20% < Ecart ≤ 50% | 50% < Ecart ≤ 75% | 75% < Ecart < 100% | Perméabilité retenue égale à 100% |  | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante (type retenu < type réel) |  | Ecart ≤ 20% | 20% < Ecart ≤ 50% | 50% < Ecart ≤ 75% | 75% < Ecart < 100% | Perméabilité retenue égale à 100%
| Gestion des protections | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 6 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | Gestion motorisée, non stipulée rapport | Gestion automatique, non stipulée rapport |  |  |  |  | Saisie conforme ou sans objet |  |  | Gestion motorisée, non stipulée rapport |  |  | Gestion automatique, non stipulée rapport
| Coffres de volets roulants | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 6 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, 1,4 ≤ Uc < 1,8 / h=30 | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, 1 ≤ Uc < 1,4 / h=30 | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, 0,6 ≤ Uc < 1 / h=30 | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, Uc < 0,6 / h=30 | Uc non pris en compte |  | Saisie conforme ou sans objet | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, 1,4 ≤ Uc < 1,8 / h=30 | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, 1 ≤ Uc < 1,4 / h=30 |  | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, 0,6 ≤ Uc < 1 / h=30 | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, Uc < 0,6 / h=30 | Uc non pris en compte
Divers | Ponts thermques d'appui / tableau / linteau | Saisie conforme ou valeurs retenues pénalisantes |  | 0 | 6 | 0 | Saisie conforme ou valeurs retenues pénalisantes | Erreur sur la valeur retenue | Non pris en compte |  |  |  |  | Saisie conforme ou valeurs retenues pénalisantes |  |  | Erreur sur la valeur retenue |  |  | Non pris en compte
| Surface des baies | Saisie conforme ou erreur ≤ 5% |  | 0 | 4 | 0 | Saisie conforme ou erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% et/ou oubli baies toiture | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20% |  |  |  | Saisie conforme ou erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% et/ou oubli baies toiture |  | 10% < Erreur ≤ 20% |  |  | Erreur >20%
| Orientation des baies | Saisie conforme ou erreur sur S ≤ 5% de la surface |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou erreur sur S ≤ 5% de la surface | 5% < Erreur ≤ 10% de la surface | 10% < Erreur ≤ 20% de la surface | Erreur sur S > 20% de la surface |  |  |  | Saisie conforme ou erreur sur S ≤ 5% de la surface | 5% < Erreur ≤ 10% de la surface |  | 10% < Erreur ≤ 20% de la surface |  |  | Erreur sur S > 20% de la surface
| Hauteur thermique des baies (Httf) Si plus petite différence d’altitude entre le point le plus bas de l’ouverture la plus basse et le plus haut de l’ouverture la plus haute des locaux d'un groupe est > 4m, valeur à saisir, limitée à 15m. Sinon saisir 1,5m | Ecart ≤ 0,5m ou valeur plus faible retenue |  | 0 | 15 | 0 | Ecart ≤ 0,5m ou valeur plus faible retenue | 0,5m < Ecart ≤ 2m | 2m < Ecart ≤ 4m | Ecart > 4m |  |  |  | Ecart ≤ 0,5m ou valeur plus faible retenue |  | 0,5m < Ecart ≤ 2m |  | 2m < Ecart ≤ 4m |  | Ecart > 4m
| Masques proches (casquettes, balcons, débords latéraux) | Saisie conforme |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme | Masques proches partiellement pris en compte | Masques proches non pris en compte |  |  |  |  | Saisie conforme |  |  | Masques proches partiellement pris en compte |  |  | Masques proches non pris en compte
| Masques lointains | Saisie conforme |  | 0 | 5 | 0 | Saisie conforme | Masques lointains non pris en compte | [5 empty] | Saisie conforme | [5 empty] | Masques lointains non pris en compte
Ponts thermiques
| Linéiques : - mur extérieur / plancher bas - mur extérieur / plancher intermédiaire - mur extérieur / plancher haut | Linéiques pris en compte, valeurs ok |  | 0 | 6 | 0 | Linéiques pris en compte, valeurs ok | Oubli de 1 catégorie, ou 1 catégorie sous-estimée (>20%) | Oubli de 2 catégories, ou 2 catégories sous-estimées (>20%) | Aucun linéique pris en compte |  |  |  | Linéiques pris en compte, valeurs ok |  | Oubli de 1 catégorie, ou 1 catégorie sous-estimée (>20%) |  | Oubli de 2 catégories, ou 2 catégories sous-estimées (>20%) |  | Aucun linéique pris en compte
| Longueurs des linéiques | Saisie conforme ou erreur ≤ 5% |  | 0 | 4 | 0 | Saisie conforme ou erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20% |  |  |  | Saisie conforme ou erreur ≤ 5% |  | 5% < Erreur ≤ 10% |  | 10% < Erreur ≤ 20% |  | Erreur >20%
SYSTEMES |  | Conformité | Commentaire
Chauffage / Refroidissement
Système | Type de génération / type d'émission | Concordance entre rapport et étude thermique |  | 0 | 15 | 0 | Concordance entre rapport et étude thermique | Incohérence sur le type d'émetteurs | Système saisonnier non pris en compte | Incohérence entre rapport et étude thermique |  |  |  | Concordance entre rapport et étude thermique |  |  | Incohérence sur le type d'émetteurs | Système saisonnier non pris en compte |  | Incohérence entre rapport et étude thermique
Génération | Performance : rendements / COP / EER Dans le cas notamment d'une machine réversible, retenir l'erreur maximale chaud ou froid | Saisie conforme ou valeurs retenues pénalisantes |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou valeurs retenues pénalisantes | Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20% |  |  | Saisie conforme ou valeurs retenues pénalisantes | Erreur ≤ 5% |  | 5% < Erreur ≤ 10% |  | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20%
Performance saisie
performance réelle
| Erreur | #DIV/0!
| Certification des valeurs | Saisie conforme |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme | Performance retenue certifiée au lieu de justifiée | Performance retenue justifiée sans justificatif | Performance retenue certifiée sans certificat |  |  |  | Saisie conforme |  | Performance retenue certifiée au lieu de justifiée |  |  | Performance retenue justifiée sans justificatif | Performance retenue certifiée sans certificat
| Régulation | - |  | 0 | 5 | 0 | - | Sonde de température extérieure saisie sans justificatif | [5 empty] | - | [5 empty] | Sonde de température extérieure saisie sans justificatif
| Emplacement production | - |  | 0 | 5 | 0 | - | Saisie en volume chauffé au lieu de hors volume chauffé | [5 empty] | - | [5 empty] | Saisie en volume chauffé au lieu de hors volume chauffé
Emission | Surface d'émission | Saisie cohérente (écart ≤ 5%) ou 1 seule émission |  | 0 | 10 | 0 | Saisie cohérente (écart ≤ 5%) ou 1 seule émission | Saisie incohérente : si émissions multiples dans un même groupe - 5% < écart ≤ 10%) | Saisie incohérente : si émissions multiples dans un même groupe - écart > 10%) |  |  |  |  | Saisie cohérente (écart ≤ 5%) ou 1 seule émission |  |  | Saisie incohérente : si émissions multiples dans un même groupe - 5% < écart ≤ 10%) |  |  | Saisie incohérente : si émissions multiples dans un même groupe - écart > 10%)
| Variation spatiale | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Chauffage : retenu classe A au lieu de B3 ou classe B au lieu de C | Chauffage : retenu classe A au lieu de C | Erreur sur la hauteur de local (hors classes A et B1 en chauffage et hors classe C en refroidissement ) |  |  |  | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | Chauffage : retenu classe A au lieu de B3 ou classe B au lieu de C |  | Chauffage : retenu classe A au lieu de C |  | Erreur sur la hauteur de local (hors classes A et B1 en chauffage et hors classe C en refroidissement )
| Variation temporelle | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 20 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Prise en compte de détecteurs de présence sans justificatif (delta VT=0,15K), ou variation temporelle certifiée < 0,2K émetteurs effet joule direct | Erreur sur S < 20% de la surface totale ou erreur ≤ 0,2K | Régulation certifiée au lieu de justifiée ou robinets thermostatiques avec VT≥0,4K sans justificatif | Erreur > 0,2K ou variation temporelle certifiée < 0,4K hors émetteurs effet joule direct | Régulation justifiée sans justificatif | Régulation certifiée sans justificatif | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Prise en compte de détecteurs de présence sans justificatif (delta VT=0,15K), ou variation temporelle certifiée < 0,2K émetteurs effet joule direct | Erreur sur S < 20% de la surface totale ou erreur ≤ 0,2K | Régulation certifiée au lieu de justifiée ou robinets thermostatiques avec VT≥0,4K sans justificatif | Erreur > 0,2K ou variation temporelle certifiée < 0,4K hors émetteurs effet joule direct | Régulation justifiée sans justificatif | Régulation certifiée sans justificatif
| Pertes au dos | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 5 | 0 | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | Erreur de calcul et pertes ≤ 3% | Erreur de calcul et pertes ≤ 2% | Erreur de calcul et pertes ≤ 1% | Non prises en compte |  |  | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | Erreur de calcul et pertes ≤ 3% |  | Erreur de calcul et pertes ≤ 2% |  | Erreur de calcul et pertes ≤ 1% | Non prises en compte
| Puissance absorbée des ventilateurs | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 20 | 0 | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, P>1,5W/m² en petite vitesse | Ecart de moins de 50% sur la valeur saisie rapport | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, P<1,5W/m² en petite vitesse | Ecart de plus de 50% sur la valeur saisie rapport | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, P<1W/m² en petite vitesse | Ventilateurs non pris en compte | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, P>1,5W/m² en petite vitesse | Ecart de moins de 50% sur la valeur saisie rapport | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, P<1,5W/m² en petite vitesse | Ecart de plus de 50% sur la valeur saisie rapport | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, P<1W/m² en petite vitesse | Ventilateurs non pris en compte
| Type de régulation des ventilateurs | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 15 | 0 | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | Régulation automatique, fonctionnement permanent des ventilateurs, sans justificatif | Régulation automatique, arrêt possible des ventilateurs au lieu de fonctionnement permanent | Régulation automatique, arrêt possible des ventilateurs, sans justificatif |  |  |  | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  | Régulation automatique, fonctionnement permanent des ventilateurs, sans justificatif |  | Régulation automatique, arrêt possible des ventilateurs au lieu de fonctionnement permanent |  | Régulation automatique, arrêt possible des ventilateurs, sans justificatif
Distribution groupe | Longueurs de réseaux | - |  | 0 | 10 | 0 | - | Longueur volume chauffé < 0,24 x surface desservie sans justificatif | Longueur volume chauffé < 0,08 x surface desservie sans justificatif | Longueur de distribution du groupe hors volume chauffé non saisie | Réseau hydraulique mais aucune longueur saisie |  |  | - |  | Longueur volume chauffé < 0,24 x surface desservie sans justificatif |  | Longueur volume chauffé < 0,08 x surface desservie sans justificatif | Longueur de distribution du groupe hors volume chauffé non saisie | Réseau hydraulique mais aucune longueur saisie
| Circulateur | - |  | 0 | 10 | 0 | - | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport | Réseau hydraulique - circulateur non saisi en l'absence de réseau intergroupe |  |  |  |  | - | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport |  |  |  |  | Réseau hydraulique - circulateur non saisi en l'absence de réseau intergroupe
| Classe d'isolation des réseaux | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 5 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Non stipulé rapport, classe ≥ 1 en volume chauffé | Non stipulé rapport, classe ≥ 2 hors volume chauffé | Non stipulé rapport, classe ≥ 1 en volume chauffé ET classe ≥ 2 hors volume chauffé |  |  |  | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | Non stipulé rapport, classe ≥ 1 en volume chauffé |  | Non stipulé rapport, classe ≥ 2 hors volume chauffé |  | Non stipulé rapport, classe ≥ 1 en volume chauffé ET classe ≥ 2 hors volume chauffé
Distribution intergroupe | Longueurs de réseaux | - |  | 0 | 5 | 0 | - | Longueur de distribution intergroupe hors volume chauffé non saisie | Réseau intergroupe présent mais non renseigné dans l'étude |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Longueur de distribution intergroupe hors volume chauffé non saisie | Réseau intergroupe présent mais non renseigné dans l'étude
| Circulateur | - |  | 0 | 5 | 0 | - | Circulateur non pris en compte | [5 empty] | - | [5 empty] | Circulateur non pris en compte
| Classe d'isolation des réseaux | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 5 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Non stipulé rapport, classe ≥ 1 en volume chauffé | Non stipulé rapport, classe ≥ 2 hors volume chauffé | Non stipulé rapport, classe ≥ 1 en volume chauffé ET classe ≥ 2 hors volume chauffé |  |  |  | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | Non stipulé rapport, classe ≥ 1 en volume chauffé |  | Non stipulé rapport, classe ≥ 2 hors volume chauffé |  | Non stipulé rapport, classe ≥ 1 en volume chauffé ET classe ≥ 2 hors volume chauffé
ECS
Système | Type de génération / type d'appoint | Concordance entre rapport et étude thermique |  | 0 | 10 | 0 | Concordance entre rapport et étude thermique | Incohérence entre rapport et étude thermique, usages bureaux, enseignement, industrie, crèche, université, commerces, aérogare, tribunal | Incohérence entre rapport et étude thermique, usages EHPA/EHPAD, cité U, foyers, restauration, hopitaux, gymnase, hotels, internats, établissement de santé |  |  |  |  | Concordance entre rapport et étude thermique | Incohérence entre rapport et étude thermique, usages bureaux, enseignement, industrie, crèche, université, commerces, aérogare, tribunal |  |  |  |  | Incohérence entre rapport et étude thermique, usages EHPA/EHPAD, cité U, foyers, restauration, hopitaux, gymnase, hotels, internats, établissement de santé
Génération (base et appoint) | Performance : rendements / COP | Saisie conforme ou valeurs retenues pénalisantes |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou valeurs retenues pénalisantes | Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20% |  |  | Saisie conforme ou valeurs retenues pénalisantes | Erreur ≤ 5% |  | 5% < Erreur ≤ 10% |  | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20%
Performance saisie
performance réelle
| Erreur | #DIV/0!
| Certification des valeurs | Saisie conforme |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme | Performance retenue certifiée au lieu de justifiée | Performance retenue justifiée sans justificatif | Performance retenue certifiée sans certificat |  |  |  | Saisie conforme |  | Performance retenue certifiée au lieu de justifiée |  |  | Performance retenue justifiée sans justificatif | Performance retenue certifiée sans certificat
| Appoint | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | Non saisi | [5 empty] | Saisie conforme ou sans objet | [5 empty] | Non saisi
Stockage | Volume de stockage | Saisie conforme |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme | 10 < Erreur ≤ 20% de la valeur rapport | Erreur > 20% de la valeur rapport | Ballon non saisi (base et/ou appoint) |  |  |  | Saisie conforme |  | 10 < Erreur ≤ 20% de la valeur rapport |  | Erreur > 20% de la valeur rapport |  | Ballon non saisi (base et/ou appoint)
Volume saisi
Volume réel
| Erreur | #DIV/0!
| Constante de refroidissement | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 5 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Valeur retenue certifiée au lieu de justifiée | Valeur retenue justifiée sans justificatif | Valeur retenue certifiée sans certificat |  |  |  | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  |  | Valeur retenue certifiée au lieu de justifiée |  | Valeur retenue justifiée sans justificatif | Valeur retenue certifiée sans certificat
Cr saisie
Cr réelle
| Erreur | #DIV/0!
| Emplacement stockage | - |  | 0 | 15 | 0 | - | Saisie en volume chauffé au lieu de hors volume chauffé | [5 empty] | - | [5 empty] | Saisie en volume chauffé au lieu de hors volume chauffé
| Gestion du thermostat / intermittence | Saisie conforme |  | 0 | 5 | 0 | Saisie conforme | Chauffage de nuit sans justificatif | [5 empty] | Saisie conforme | [5 empty] | Chauffage de nuit sans justificatif
| Fraction du ballon chauffé par l'appoint (0,5 par défaut) | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 5 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | Erreur ≥ 10% sur la valeur certifiée | Valeur saisie sans justificatif (0,5 par défaut) |  |  |  |  | Saisie conforme ou sans objet |  |  | Erreur ≥ 10% sur la valeur certifiée |  |  | Valeur saisie sans justificatif (0,5 par défaut)
Capteurs solaires | Surface des capteurs | Saisie conforme, sans objet ou valeur pénalisante retenue |  | 0 | 15 | 0 | Saisie conforme, sans objet ou valeur pénalisante retenue | 10 < Erreur ≤ 20% | Erreur > 20% |  |  |  |  | Saisie conforme, sans objet ou valeur pénalisante retenue |  |  | 10 < Erreur ≤ 20% |  |  | Erreur > 20%
Surface saisie
Surface réelle
| Erreur | #DIV/0!
| Orientation / Inclinaison | Saisie conforme |  | 0 | 15 | 0 | Saisie conforme | Erreur sur l'inclinaison ≥10° | Erreur sur l'orientation ≥45° | Erreur sur l'orientation ≥45° ET l'inclinaison ≥10° |  |  |  | Saisie conforme |  |  | Erreur sur l'inclinaison ≥10° |  | Erreur sur l'orientation ≥45° | Erreur sur l'orientation ≥45° ET l'inclinaison ≥10°
| Rendement optique | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 15 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Erreur ≥ 5% | Erreur ≥10% |  |  |  |  | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  |  | Erreur ≥ 5% |  |  | Erreur ≥10%
Rendement saisi
Rendement réel
| Erreur | #DIV/0!
| Coefficient de pertes a1 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 15 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Erreur ≥ 5% | Erreur ≥10% |  |  |  |  | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  |  | Erreur ≥ 5% |  |  | Erreur ≥10%
a1 saisi
a1 réel
| Erreur | #DIV/0!
Emission | Nombre d'unités (lits, repas, etc) | Saisie cohérente ou sans objet |  | 0 | 15 | 0 | Saisie cohérente ou sans objet | Saisie incohérente | [5 empty] | Saisie cohérente ou sans objet | [5 empty] | Saisie incohérente
| Type d'appareils sanitaires | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 5 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Douche saisie au lieu de baignoire | [5 empty] | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | [5 empty] | Douche saisie au lieu de baignoire
| Type d'émetteurs | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 5 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Robinets électroniques ou temporisateurs saisis au lieu de mitigeurs thermostatiques ou mécaniques économes (ECAU C3 ou CH3) | Mitigeurs thermostatiques ou mitigeurs mécaniques économes (ECAU C3 ou CH3) saisis sans justificatif | Robinets électroniques ou temporisateurs saisis sans justificatifs |  |  |  | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | Robinets électroniques ou temporisateurs saisis au lieu de mitigeurs thermostatiques ou mécaniques économes (ECAU C3 ou CH3) |  | Mitigeurs thermostatiques ou mitigeurs mécaniques économes (ECAU C3 ou CH3) saisis sans justificatif |  | Robinets électroniques ou temporisateurs saisis sans justificatifs
Distribution | Longueurs de réseaux | Saisie conforme |  | 0 | 5 | 0 | Saisie conforme | Longueur du réseau groupe hors volume chauffé retenue égale à 0 | Longueurs du réseau groupe retenues égales à 0 | Longueur de distribution intergroupe hors volume chauffé non saisie | Réseau intergroupe présent mais non renseigné dans l'étude |  |  | Saisie conforme |  | Longueur du réseau groupe hors volume chauffé retenue égale à 0 | Longueurs du réseau groupe retenues égales à 0 |  | Longueur de distribution intergroupe hors volume chauffé non saisie | Réseau intergroupe présent mais non renseigné dans l'étude
Ventilation
Système | Type de ventilation | Concordance entre rapport et étude thermique |  | 0 | 10 | 0 | Concordance entre rapport et étude thermique | Incohérence entre rapport et étude thermique ou système inadapté (hygro B en tertiaire) | [5 empty] | Concordance entre rapport et étude thermique | [5 empty] | Incohérence entre rapport et étude thermique ou système inadapté (hygro B en tertiaire)
| Préchauffage / prérefroidissement | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 8 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | Non pris en compte | [5 empty] | Saisie conforme ou sans objet | [5 empty] | Non pris en compte
| Antigel | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 8 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | Prise en compte d'un antigel sans justificatif | [5 empty] | Saisie conforme ou sans objet | [5 empty] | Prise en compte d'un antigel sans justificatif
Débits | Débits d'air saisis Cep | Saisie conforme (erreur ≤ 2%) |  | 0 | 20 | 0 | Saisie conforme (erreur ≤ 2%) | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 15% | 15% < Erreur ≤ 20% | Erreur > 20% | Débits nul | Saisie conforme (erreur ≤ 2%) | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 15% | 15% < Erreur ≤ 20% | Erreur > 20% | Débits nul
Débit saisi
Débit réel
| Erreur | #DIV/0!
Composants | Composants de ventilation | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Cdep=1 au lieu de composants certifiés | Composants retenus certifiés au lieu de par défaut | Cdep ≤ 1 au lieu de par défaut |  |  |  | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | Cdep=1 au lieu de composants certifiés |  | Composants retenus certifiés au lieu de par défaut |  | Cdep ≤ 1 au lieu de par défaut
| Puissance absorbée des ventilateurs (puissance totale) | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 20 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Saisie non conforme, 0,3W/(m3/h) ≤ P | 0,15W/(m3/h) ≤ P < 0,3W/(m3/h) | P < 0,15W/(m3/h) |  |  |  | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | Saisie non conforme, 0,3W/(m3/h) ≤ P |  | 0,15W/(m3/h) ≤ P < 0,3W/(m3/h) |  | P < 0,15W/(m3/h)
Puissance
Débit
| Ratio | #DIV/0!
| Rendement d'échangeur | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 20 | 0 | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur > 20% | Valeur retenue justifiée sans justificatif | Valeur retenue certifiée sans certificat | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur > 20% | Valeur retenue justifiée sans justificatif | Valeur retenue certifiée sans certificat
Rendement saisi
Rendement réel
| Erreur | #DIV/0!
Régulation | Gestion des débits en inoccupation | Saisie conforme |  | 0 | 20 | 0 | Saisie conforme | Réduction des débits en inoccupation, conforme rapport, mais réduction surévaluée ou non détaillée rapport | Suppression au lieu de réduction des débits en inoccupation sans justificatif | Réduction des débits en inoccupation sans justificatif | Suppression des débits en inoccupation sans justificatif |  |  | Saisie conforme | Réduction des débits en inoccupation, conforme rapport, mais réduction surévaluée ou non détaillée rapport |  | Suppression au lieu de réduction des débits en inoccupation sans justificatif | Réduction des débits en inoccupation sans justificatif |  | Suppression des débits en inoccupation sans justificatif
| Bypass | Saisie conforme ou absence de bypass |  | 0 | 15 | 0 | Saisie conforme ou absence de bypass | Bypass saisi sans justificatif | [5 empty] | Saisie conforme ou absence de bypass | [5 empty] | Bypass saisi sans justificatif
| Modulation des débits Valeurs par défaut ThBCE ou à justifier par avis technique - Détecteur de présence : Crdbnr = 0,9 - Sondes CO2 : Crdbnr=0,8 | Saisie conforme |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme | Sondes CO2 au lieu de détecteurs de présence (sur débit ≥ 10% débit total) | Détecteur de présence sans justificatif ou écart sur Crdbnr ≤ 0,1 (sur débit ≥ 10% débit total) | Sondes CO2 sans justificatif ou 0,1 < écart sur Crdbnr ≤ 0,2 (sur débit ≥ 10% débit total) | Sondes CO2 sans justificatif ou écart sur Crdbnr > 0,2 (sur débit ≥ 10% débit total) | Sondes CO2 sans justificatif ou écart sur Crdbnr > 0,2 (sur débit ≥ 30% débit total) |  | Saisie conforme |  | Sondes CO2 au lieu de détecteurs de présence (sur débit ≥ 10% débit total) | Détecteur de présence sans justificatif ou écart sur Crdbnr ≤ 0,1 (sur débit ≥ 10% débit total) | Sondes CO2 sans justificatif ou 0,1 < écart sur Crdbnr ≤ 0,2 (sur débit ≥ 10% débit total) | Sondes CO2 sans justificatif ou écart sur Crdbnr > 0,2 (sur débit ≥ 10% débit total) | Sondes CO2 sans justificatif ou écart sur Crdbnr > 0,2 (sur débit ≥ 30% débit total)
Réseau | Perméabilité du réseau | Saisie conforme |  | 0 | 12 | 0 | Saisie conforme | Classe A, B ou C, conforme rapport mais test obligatoire non précisé | Classe B saisie contre classe A stipulée rapport ou classe C saisie contre classe B stipulée rapport | Classe A, non stipulé rapport ou classe C saisie contre classe A stipulée rapport | Classe B, non stipulé rapport | Classe C, non stipulé rapport |  | Saisie conforme |  | Classe A, B ou C, conforme rapport mais test obligatoire non précisé | Classe B saisie contre classe A stipulée rapport ou classe C saisie contre classe B stipulée rapport | Classe A, non stipulé rapport ou classe C saisie contre classe A stipulée rapport | Classe B, non stipulé rapport | Classe C, non stipulé rapport
| Résistance thermique des réseaux de ventilation | Saisie conforme (≤1,5m².K/W) |  | 0 | 4 | 0 | Saisie conforme (≤1,5m².K/W) | Saisie non conforme (>1,5m².K/W sans justificatif) | [5 empty] | Saisie conforme (≤1,5m².K/W) | [5 empty] | Saisie non conforme (>1,5m².K/W sans justificatif)
| Ratio de fuite en volume chauffé (0,75 par défaut) | Saisie conforme ou valeur par défaut |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou valeur par défaut | Valeur saisie non justifiée | [5 empty] | Saisie conforme ou valeur par défaut | [5 empty] | Valeur saisie non justifiée
Eclairage
| Surface d'éclairage | Saisie en cohérence avec la Surt (écart < 5m²) ou sans objet |  | 0 | 20 | 0 | Saisie en cohérence avec la Surt (écart < 5m²) ou sans objet | Saisie incohérente | [5 empty] | Saisie en cohérence avec la Surt (écart < 5m²) ou sans objet | [5 empty] | Saisie incohérente
| Usage local | Saisie conforme |  | 0 | 20 | 0 | Saisie conforme | Erreur sur plus de 10% de la surface | Erreur sur plus de 20% de la surface |  |  |  |  | Saisie conforme |  |  | Erreur sur plus de 10% de la surface |  |  | Erreur sur plus de 20% de la surface
| Puissance installée | Saisie conforme ou valeurs retenues pénalisantes |  | 0 | 20 | 0 | Saisie conforme ou valeurs retenues pénalisantes | Valeurs non justifiées ou non stipulées rapport, Pmoy > 10W/m² | Erreur de plus de 10% sur une surface supérieure à 10% | Valeurs non justifiées ou non stipulées rapport, Pmoy ≤ 10W/m² | Erreur de plus de 10% sur une surface supérieure à 20% | Erreur de plus de 20% sur une surface supérieure à 20% | Valeurs non justifiées ou non stipulées rapport, Pmoy ≤ 8W/m² | Saisie conforme ou valeurs retenues pénalisantes | Valeurs non justifiées ou non stipulées rapport, Pmoy > 10W/m² | Erreur de plus de 10% sur une surface supérieure à 10% | Valeurs non justifiées ou non stipulées rapport, Pmoy ≤ 10W/m² | Erreur de plus de 10% sur une surface supérieure à 20% | Erreur de plus de 20% sur une surface supérieure à 20% | Valeurs non justifiées ou non stipulées rapport, Pmoy ≤ 8W/m²
| Gestion / Commande de l'éclairage | Saisie conforme |  | 0 | 15 | 0 | Saisie conforme | Erreur sur plus de 10% de la surface | Erreur sur plus de 20% de la surface |  |  |  |  | Saisie conforme |  |  | Erreur sur plus de 10% de la surface |  |  | Erreur sur plus de 20% de la surface
| Accès à l'éclairage naturel | Saisie conforme |  | 0 | 20 | 0 | Saisie conforme | Erreur ≥ 10% sur une surface ≥ 10% des locaux à calculer | Aucun calcul réalisé (0 ou 100%) alors que certains locaux ont un accès partiel | Erreur ≥ 10% sur une surface ≥ 20% des locaux à calculer | Aucun calcul réalisé (100% sur tous les locaux) |  |  | Saisie conforme |  | Erreur ≥ 10% sur une surface ≥ 10% des locaux à calculer | Aucun calcul réalisé (0 ou 100%) alors que certains locaux ont un accès partiel | Erreur ≥ 10% sur une surface ≥ 20% des locaux à calculer |  | Aucun calcul réalisé (100% sur tous les locaux)
| Fractionnement | Saisie conforme |  | 0 | 20 | 0 | Saisie conforme | Non justifié sur plus de 10% des locaux hors locaux à occupation passagère et hors locaux avec accès à 0 ou 100% | Non justifié sur plus de 20% des locaux hors locaux à occupation passagère et hors locaux avec accès à 0 ou 100% |  |  |  |  | Saisie conforme |  |  | Non justifié sur plus de 10% des locaux hors locaux à occupation passagère et hors locaux avec accès à 0 ou 100% |  |  | Non justifié sur plus de 20% des locaux hors locaux à occupation passagère et hors locaux avec accès à 0 ou 100%
| Puissance des auxiliaires | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 4 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | Puissance non prise en compte (détecteurs de présence, gradateurs) | [5 empty] | Saisie conforme ou sans objet | [5 empty] | Puissance non prise en compte (détecteurs de présence, gradateurs)
| Eclairage d'appoint | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 5 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | Eclairage d'appoint présent non pris en compte | [5 empty] | Saisie conforme ou sans objet | [5 empty] | Eclairage d'appoint présent non pris en compte
Brasseurs d'air
| Nombre de brasseurs d'air | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | Nombre de brasseurs d'air surestimé de plus de 10% | Nombre de brasseurs d'air surestimé de plus de 20% |  |  |  |  | Saisie conforme ou sans objet |  |  | Nombre de brasseurs d'air surestimé de plus de 10% |  |  | Nombre de brasseurs d'air surestimé de plus de 20%
| Certification des valeurs | Saisie conforme |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme | Performances retenues certifiées au lieu de justifiées | Performances retenues justifiées sans justificatif | Performances retenues certifiées sans certificat |  |  |  | Saisie conforme |  | Performances retenues certifiées au lieu de justifiées |  |  | Performances retenues justifiées sans justificatif | Performances retenues certifiées sans certificat
| Usage (jour / nuit) et type (manuel / automatique) de brasseurs d'air | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | Saisie non conforme (usage, type) | [5 empty] | Saisie conforme ou sans objet | [5 empty] | Saisie non conforme (usage, type)
Photovoltaïque
| Puissance crête | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Puissance surestimée de moins de 5% | Puissance surestimée de plus de 5% |  |  |  |  | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  |  | Puissance surestimée de moins de 5% |  |  | Puissance surestimée de plus de 5%
| Certification des valeurs | Saisie conforme |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme | Performances retenues certifiées au lieu de justifiées | Performances retenues justifiées sans justificatif | Performances retenues certifiées sans certificat |  |  |  | Saisie conforme |  | Performances retenues certifiées au lieu de justifiées |  |  | Performances retenues justifiées sans justificatif | Performances retenues certifiées sans certificat
| Type de confinement | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 5 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Capteurs intégrés retenus avec face arrière moyennement ventilée sans justificatif | Capteurs intégrés retenus avec face arrière ventilée sans justificatif |  |  |  |  | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  |  | Capteurs intégrés retenus avec face arrière moyennement ventilée sans justificatif |  |  | Capteurs intégrés retenus avec face arrière ventilée sans justificatif
| Orientation / Inclinaison | Saisie conforme |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme | Erreur sur l'inclinaison (≥10°) | Erreur sur l'orientation (≥45°) | Erreur sur l'orientation (≥45°) ET l'inclinaison (≥10°) |  |  |  | Saisie conforme |  |  | Erreur sur l'inclinaison (≥10°) |  | Erreur sur l'orientation (≥45°) | Erreur sur l'orientation (≥45°) ET l'inclinaison (≥10°)
Déplacement des occupants
| Prise en compte des ascenseurs / escalators | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | Partiellement pris en compte | Non pris en compte |  |  |  |  | Saisie conforme ou sans objet |  |  | Partiellement pris en compte |  |  | Non pris en compte
| Prise en compte des stationnements extérieurs | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 5 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | Partiellement pris en compte (nombre de place sous-estimé de plus de 20%) | Non pris en compte |  |  |  |  | Saisie conforme ou sans objet |  |  | Partiellement pris en compte (nombre de place sous-estimé de plus de 20%) |  |  | Non pris en compte
| Prise en compte des stationnements intérieurs | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | Partiellement pris en compte (nombre de place sous-estimé de plus de 20%) | Non pris en compte |  |  |  |  | Saisie conforme ou sans objet |  |  | Partiellement pris en compte (nombre de place sous-estimé de plus de 20%) |  |  | Non pris en compte
| Ventilation des parkings intérieurs | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 5 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | Ventilation forcée non prise en compte sans justificatif | [5 empty] | Saisie conforme ou sans objet | [5 empty] | Ventilation forcée non prise en compte sans justificatif
| Eclairage des parkings intérieurs (Par défaut 75W/place) | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | 60W/place ≤ P < 75W/place, sans justificatif | 50W/place ≤ P < 60W/place, sans justificatif | 40W/place ≤ P < 50W/place, sans justificatif | P < 40W/place, sans justificatif |  |  | Saisie conforme ou sans objet | 60W/place ≤ P < 75W/place, sans justificatif |  | 50W/place ≤ P < 60W/place, sans justificatif |  | 40W/place ≤ P < 50W/place, sans justificatif | P < 40W/place, sans justificatif
[14 empty] | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1